
聊城茌平垃圾焚烧发电项目

逆流型钢混结构机力通风冷却塔设备和技术服务
技术规范书
2015年7月
目录
1第1章
工程概述


11.1
工程概况


11.2
工程建设条件


11.2.1
气象条件


11.2.2
地理条件


11.2.3
水源


5第2章
招标内容和技术要求


52.1
概述


52.2
招标范围


52.2.1
供货范围


62.2.2
安装和调试


62.3
技术标准


72.4
技术要求


72.4.1
冷却塔系统


112.4.2
安装和调试


122.5
保证及承诺


122.5.1
性能保证


122.5.2
质量保证


122.5.3
承诺


132.6
资料交付


14第3章
技术服务


143.1
技术资料


143.1.1
一般要求


143.1.2
文件提交的具体要求


143.1.3
资料提交的具体要求


153.2
培训、设计联络及售后服务


153.3
性能试验和验收


17第4章
供货清册


174.1
冷却塔供货清单


174.1.1
冷却塔及其配套设备清单


174.1.2
仪表清单


174.1.3
电气、控制清单


184.2
随机备品备件清单


184.3
专用工具清单


184.4
安装调试备品备件和药品




第1章  工程概述

1.1  工程概况

项目名称：

茌平国环垃圾焚烧发电项目

项目建设单位：
山东坤霖环保科技有限公司

建设地点：

聊城市茌平县何官屯村北

设计规模：       茌平国环垃圾焚烧发电项目垃圾处理量为年处理21.9×104t（即日平均处理能力为600t）；采用一条垃圾焚烧线，配套一套12MW汽轮发电机组。每天24小时连续运行，每条焚烧线年运行时间不低于8000小时。
气象条件：  茌平县属暖温带大陆性季风气候。四季分明，温度适中，光照充足，雨热同期，无霜期长。历年平均气温13.5℃，日照时数2362.8小时，无霜期210天，降水量573.80毫米。优越的气候条件，适宜农作物的生长。2003年，被国家农业部确定为优质商品粮基地县。
地质状况：   拟建场地抗震设防烈度为 7度，设计基本地震加速度值为 0.10g，所属的设计地震分组为二组。地势较平坦，地层结构简单，无不良地质作用。根据区域地质资料，场地及附近基底无活动性断裂通过，属稳定性场地。

1.2  工程规模及设备配置
焚烧炉形式：




二段往复式垃圾焚烧炉 
焚烧炉数量：




1台
单台焚烧炉处理能力：  
600 吨/日
额定过热蒸汽设计压力：

4.0 MPa 
额定过热蒸汽设计温度：

400 ℃

排渣方式                     固态排渣

点火方式                     0#柴油

汽轮发电机组额定功率：

12 MW/套
汽轮发电机组数量：


1套
1.3  工程建设进度
按照要求，本工程预计2015年8月底前开始动工。
1.4  电力供应
AC：\380V\220V，50HZ；

DC：220V。
1.5  工程建设条件

气象条件

茌平县属暖温带大陆性季风气候。四季分明，温度适中，光照充足，雨热同期，无霜期长。历年平均气温13.5℃，日照时数2362.8小时，无霜期210天，降水量573.80毫米。优越的气候条件，适宜农作物的生长。2003年，被国家农业部确定为优质商品粮基地县。
地质状况：   

拟建场地抗震设防烈度为 7度，设计基本地震加速度值为 0.15g，所属的设计地震分组为二组。地势较平坦，地层结构简单，无不良地质作用。根据区域地质资料，场地及附近基底无活动性断裂通过，属稳定性场地。

	水质检测报告1（无）

	检测项目
	检测结果

	PH
	

	溶解氧(mg/L)
	

	高锰酸盐指数(mg/L)
	

	生化需氧量(mg/L)
	

	化学需氧量(mg/L)
	

	氨氮(mg/L)
	

	总磷(mg/L)
	

	总氮(mg/L)
	

	铁(mg/L)
	

	锰(mg/L)
	

	铜(mg/L)
	

	锌(mg/L)
	

	挥发酚类(以酚类计)(mg/L)
	

	阴离子合成洗涤剂(mg/L)
	

	悬浮物(mg/L)
	

	硫化物(mg/L)
	

	硫酸盐(mg/L)
	

	氯化物(mg/L)
	

	石油类
	

	砷(mg/L)
	

	镉(mg/L)
	

	铬(mg/L)
	

	氰化物(mg/L)
	

	氟化物(mg/L)
	

	铅(mg/L)
	

	汞(mg/L)
	

	硝酸盐氮(mg/L)
	

	硒(mg/L)
	

	总大肠菌群(个/L)
	


	水质检测报告2（无）

	检测项目
	检测结果

	PH
	

	溶解氧(mg/L)
	

	高锰酸盐指数(mg/L)
	

	生化需氧量(mg/L)
	

	化学需氧量(mg/L)
	

	氨氮(mg/L)
	

	总磷(mg/L)
	

	总氮(mg/L)
	

	铁(mg/L)
	

	锰(mg/L)
	

	铜(mg/L)
	

	锌(mg/L)
	

	挥发酚类(以酚类计)(mg/L)
	

	阴离子合成洗涤剂(mg/L)
	

	悬浮物(mg/L)
	

	硫化物(mg/L)
	

	硫酸盐(mg/L)
	

	氯化物(mg/L)
	

	石油类
	

	砷(mg/L)
	

	镉(mg/L)
	

	铬(mg/L)
	

	氰化物(mg/L)
	

	氟化物(mg/L)
	

	铅(mg/L)
	

	汞(mg/L)
	

	硝酸盐氮(mg/L)
	

	硒(mg/L)
	

	总大肠菌群(个/L)
	


	水质检测报告3（无）

	检测项目
	检测结果

	PH
	

	溶解氧(mg/L)
	

	高锰酸盐指数(mg/L)
	

	生化需氧量(mg/L)
	

	化学需氧量(mg/L)
	

	氨氮(mg/L)
	

	总磷(mg/L)
	

	总氮(mg/L)
	

	铁(mg/L)
	

	锰(mg/L)
	

	铜(mg/L)
	

	锌(mg/L)
	

	挥发酚类(以酚类计)(mg/L)
	

	阴离子合成洗涤剂(mg/L)
	

	悬浮物(mg/L)
	

	硫化物(mg/L)
	

	硫酸盐(mg/L)
	

	氯化物(mg/L)
	

	石油类
	

	砷(mg/L)
	

	镉(mg/L)
	

	铬(mg/L)
	

	氰化物(mg/L)
	

	氟化物(mg/L)
	

	铅(mg/L)
	

	汞(mg/L)
	

	硝酸盐氮(mg/L)
	

	硒(mg/L)
	

	总大肠菌群(个/L)
	


第2章  招标内容和技术要求
2.1  概述

本技术规范书仅限于聊城茌平垃圾焚烧发电项目净循环水系统冷却塔，它包括本体及附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。
如果供方没有以书面对本技术规范书的条文提出异议，那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合技术规范书的要求。

在签订合同之后，需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按更严格、更详细、最新的标准执行。

本技术规范书未尽事宜将在技术协议书中完善。
2.2  招标范围

2.2.1  供货范围
两套功能完整的冷却塔系统，每套循环冷却水量为2000m3/h。
土建基础以上的冷却塔及其配套的全部机电设备、就地仪表等。
冷却塔的进、补水管以塔柱轴线向外500mm处第一个法兰（含法兰对）为界，界内设备在招标范围内。
安装、调试和质保期期间的备品备件和专用工具。
招标方提供电源到冷却塔电气控制柜附近，系统内所有的电缆由投标方负责。
供货范围包括但不限于：

（1） 冷却塔塔体钢结构

（2） 加强型动能回收型玻璃钢风筒

（3） 风机、电机、减速器、传动轴成套供货（含风机及电机支座）

（4） 电气控制柜（风机可就地和远程监控）
（5） 收水器及其支承架

（6） 配水系统（含配水管喷头及固定连接件）

（7） 填料及填料支承架

（8） 玻璃钢围护板、百叶窗及支撑件

（9） 冷却塔的爬梯、平台以及塔内检修通道、平台

（10） 导流装置

（11） 间隔板、避雷系统等

（12） 标准件、紧固件及附件

（13） 风机监控装置（油温、油位、振动、轴温、线圈温度等）

（14） 水池水位测量装置及变送器。
（15） 柱脚详图（含需要招标方制作的混疑土柱架及在集水池上的预埋件、地螺栓孔、荷重等设计资料。预埋件、地脚螺栓等由投标方提供）

2.2.2  安装和调试
投标方负责冷却塔系统的安装和调试（包括安装调试所需要的材料）。
在需方安装过程中，供方应无偿派人员到安装现场指导安装，并无偿解决由于设备设计，制造所造成的设备缺陷。

在需方进行空压系统调试过程中，供方应无偿派人员到现场，并提供调试方案，指导性能调试，使之达到性能要求，调试完毕后请出具调试报告。由于供方设计，制造原因设备性能达不到性能要求，由供方无偿解决，使之达到性能要求。
2.3  技术标准

机力通风冷却塔的制造、安装及测试应满足以下规范或标准：
《玻璃纤维增强塑料冷却塔》第2部分大型玻璃纤维增强塑料冷却塔GB7190.2-2008
《工业循环水冷却设计规范》GB/T50102-2003
《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007
《冷却塔塑料部件技术条件》DL/T742-2001
电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范   GB50171-2012
电气装置安装工程电气设备交接试验标准                GB50150-2006
火电施工质量检验及评定标准DL/T5210（热工仪表及控制装置篇1998年版）                      
电气装置安装工程质量检验及评定规程       DL/T5161.1～5106.17-2002

 火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)

火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)

风机、电动机、减速器和传动轴应遵循相关国家标准或规范。
2.4  技术要求
2.4.1  冷却塔系统

冷却塔的热力性能、噪声、耗电比、飘水率、玻璃钢件和填料等性能不低于（GB7190.2-2008）《玻璃纤维增强塑料冷却塔》第2部分大型玻璃纤维增强塑料冷却塔的要求。

冷却塔所有钢构件必须采取有效的防腐蚀措施，保证整体使用寿命不低于30年，投标方应该在投标书中有专门的章节对防腐蚀工艺和采取措施进行描述。
2.4.1.1  设计要求

1.型式：
钢筋混凝土框架结构、玻璃钢围护墙板逆流式机力通风冷却塔。

2.塔体尺寸、布置方式：

冷却塔安装净循环水池上，一列布置。
3.冷却塔热力性能：

总循环水量：  4000  m3/h
单塔循环水量： 2000 m3/h

相对湿度： 75  ％

冷却塔进水温度： ≤41  ℃

冷却塔出水温度： ≤33  ℃

4.冷却塔寿命

冷却塔的大修周期为4年，冷却塔整体（特殊说明者除外）寿命为30年。风机和电机的易损件使用寿命大于8000h。
2.4.1.2  其它配套设备的要求

1.风机（含减速箱和传动轴）
风机应采用国内著名螺旋桨制造厂产品；

风机叶片采用碳纤维材质，为高效翼形，风机叶片角度可调，各叶片间具有可互换性；

风机传动轴采用不锈钢
风机调整座采用加强型设计。

减速箱的高速轴承选用进口优质低噪声（噪声符合国家标准）精密轴承，油封和机械密封采用进口产品。
每台风机均可由就地和远程（DCS）来实现控制。

每台风机设有环氧玻璃钢制成的挡风板，以防止空气回流。

轴承座振动≤0.05mm，距设备外壳1米处，测得的最大噪声应低于75分贝。
2.电动机

风机配套电机应采用国内知名电机厂家的产品。电动机及其附件的设计和制造应符合国家和制造厂商的有关标准和规范。
电机型式为Y型卧式异步电动机，户外型。

绝缘等级：F级。 

防护等级：IP55。
工作电力条件：380V/50Hz/3P。
电机调整座采用加强型设计。
3.风机本体监测

风机本体应具有检测其状态的装置，如轴温、线圈温度、振动报警、油位在线连续自动检测和油温报警等，并以标准信号送入DCS系统；设塔外油标。相关仪表的精度等级不低于1.5级。

4.配水装置

配水系统应保证使用强度和刚度及30年以上的使用寿命。

配水管材采用新型增强型PVC-U复合管材。
喷头采用ABS材料，三溅式防松喷头布水，带防松装置。
配水管安装采用支承与悬吊相结合的方法，悬吊件采用不锈钢带钢，使用寿命不低于20年。

PVC-U管道，设计时需考虑布水均匀、带稳压装置。

管道之间的连接应安全、稳妥可靠，所有连接件及悬吊件必须采用不锈钢材质。

配水系统应能保证在运行负荷达到150%时仍可正常工作，运行负荷低至40%时整塔布水均匀性不受任何影响。

布水喷头采用ABS材质低压喷头，对水力负荷有较大适应性，应满足配水系统长期安全运行的使用要求，使用寿命应不低于10年。

5.收水器

收水器采用改性PVC材料，机制成型，使用寿命不低于20年。
收水器的收水效率按塔的飘水率计，飘水率不大于      %（投标方填写）。
所使用收水器应具有收水效率高、气流阻力小、强度高、不脆裂、不变形、安装维修方便的特点。

收水器应具有良好的阻燃性能，氧指数≥32。

收水器托架采用不锈钢或非金属材质，并具有足够的刚度和良好的承载能力，在正常使用条件下不变形。
冷却塔的收水器上部气室需设置节能导流装置。
6.风筒

风筒采用玻璃钢材质，动能回收型风筒。

风筒动能回收值大于30%，风筒紧固件采用不锈钢材质，风筒使用寿命不低于20年。

风筒外表面应不龟裂、不褪色，其表面胶衣采用进口胶衣，能抗紫外线的长期照射。

风筒采用加强型设计，具有抗12级台风的能力。

每个风筒上部需设置不锈钢避雷环，塔顶避雷系统应根据国家有关规范规定引至塔下与厂区系统地线相连。
风筒设检修门。

7.填料

填料采用PVC薄膜填料，不允许添加再生料。采用的填料应具有比表面积大、热力和阻力综合性能好的特点，具有良好的亲水憎油性能，散热系数大，能耐温差变化，且具有良好的阻燃性能，氧指数≥32。

填料片的理化性能不低于GB7190.2-2008《玻璃纤维增强塑料冷却塔》第2部分大型玻璃纤维增强塑料冷却塔规定，使用寿命不低于20年。

a)片材密度：                                       投标方详列
　　b)平片拉伸强度：                                   投标方详列
　　c)阻燃氧指数：                                     投标方详列
　　d)平片在(90±1)℃水中，15min纵向变形率：           投标方详列
　　e)填料块耐热性能：                                  投标方详列
　　f)粘接或联杆联接的填料块受载后，粘结点松脱率：      投标方详列
8.填料支撑架

填料需设置整体型填料支撑架。

填料支撑架材质为不锈钢或非金属材料。

9.风机及电动机底座

风机及电机底座采用钢结构，并应采取有效防腐措施，正规使用条件下经防腐处理后的钢构件使用寿命不低于30年。

10.塔内检修通道

塔内设风机检修平台及塔体部件检修通道。

检修平台及通道均采用不锈钢或非金属材质。

冷却塔设快开型检修门，检修门应保证良好的密封并易于拆卸，检修门上所有金属件均采用不锈钢件。

11.玻璃钢维护墙板

塔体围护板为玻璃钢板，玻璃钢厚度不小于6mm，使用寿命不低于20年。

玻璃钢采用大断面梯形空腹筋结构，面板之间连接采用翻边法兰式连接，连接处不允许外露。

玻璃钢围护结构具有抗12级台风的能力。

围护板支撑架采用不锈钢材质。

玻璃钢间隔板各项理化指标均应达到或超过国家有关标准的规定。

12.塔内支撑件

本设备所有塔内支撑件均采用不锈钢材质或非金属材质。

13.电气控制箱
冷却塔需设置现场控制操作箱，要求控制箱采用金属箱体，防护等级不低于IP65，风机控制采用直流操作，就地控制箱面板上应设置起动按钮、停止按钮、交流电流表、就地/远方转换开关，电源指示灯、运行指示灯（红色）、及配套的接线端子。为了满足DCS对风机的监控，电气控制箱留有与DCS的信号接口。
14.避雷

在风筒顶部设不锈钢避雷环，以保证冷却塔的安全运行。
塔顶避雷系统应根据国家有关规范引至塔下与厂区系统地线相连。

2.4.1.3  其它

配供的测量元件应引线至本体接线盒，本体接线盒随风机成套提供，并作为控制系统的接口件，引入本体接线盒的信号线均设有公共接线端，本体接线盒（箱）的防护等级不低于IP55，并充分考虑防腐蚀、防盐雾等措施。

所有紧固件均采用不锈钢材质。

冷却塔应预留能满足性能测试的测点。

2.4.2  安装和调试

1、投标方应派遣有从事同类工作三年以上实践经验的技术人员负责设备的安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

2、设备安装具体要求：

（1） 主机设备就位要保证不损坏、不碰撞，如果发现意外碰撞损坏情况，由投标方立即更换或维修。

（2） 设备安装质量要符合国家和电力行业相关的标准，主机设备与泵、阀、管道的连接安装必须要保证平整、顺畅，使阀门操作方便。
（3） 设备安装人员必须具有相当的安装施工操作经验，要对本套设备有一定的熟悉程度，必须具备施工人员专用的证书。

3、调试运行期间，在招标方的工程技术人员的监督下，中标方在现场负责操作、测试和调整。测试、调试方案及记录表格式应由招标方认可后方可执行。
4、供应的设备、系统应参加并满足电厂发电机组72+24小时满负荷连续试运行，满负荷连续试运行期间在投标方监督下由电厂运行人员操作。
2.5  保证及承诺

2.5.1  性能保证

1、在本规范书规定的设计工况下，冷却塔出水温度不高于33℃，冷却塔进、出水温度差不小于10℃。

2、冷却塔的热力性能；噪声；飘水率；耗电比；玻璃钢件的硬度、阻燃氧指数和外观；填料的密度、组装块耐65℃热水和承载性能等应满足本技术规范书要求。本规范书未列出的性能值，由投标方在投标书中详细列出。　　　
2.5.2  质量保证
1、装置第一年投运时间不少于6500小时，一年以后可投运时间不少于8000小时。质保期从性能验收合格后起算，质保期为2年。本项目系统两次大修期间期为≥4年。
质保期的起始时间为：电厂整套启动验收合格后的试生产期间内进行本招标设备和系统的性能验收合格后开始计算。

2、所有质量保证计划应在制造开始前制定出，并在签订合同后半个月内提交。质量保证计划将作为合同的组成部分，投标方应严格遵守。

3、投标方在提供设备时，应同时提供该设备的试验和检验结果。

4、冷却塔的整体使用寿命在30年以上。
2.5.3  承诺

1、投标方保证所提供的设备（货物）是全新、未使用过的，所提供的设备经正确安装、正常运转和保养的情况下完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生不足或故障负责。

2、在质量保证期内，发现货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，投标方承诺接受招标方所提出的索赔。

3、如果本次招标的系统设备在全厂整套试运行后半年内，未能达到本技术规范书的性能和质量要求，中标方应负责重新更换或改造本项目系统，直到满足性能保证的要求，并承担由此引起的一切费用。
2.6  资料交付
供方在合同签订后七日内应提供给设计院满足施工图设计所需技术资料（图纸部份为*.dwg格式）。所提供资料应包括一期。

供方所提供的技术资料应满足需方对发电厂整体设计、安装、调试、运行和维护的要求。如所提供资料不能达到需方要求，供方应随后及时提供。

供方对已经传送给需方的文件资料如有任何修改，修改后应立即传给需方和设计更新后的文件资料。

提供的所有技术文件和资料均应以中文书写。

签证文件应有相关有资格人员完整真实的认可签字。

涉及的计量单位一律采用中华人民共和国法定计量单位。

提供满足国家标准、相关规范和安装、调试所需的、完整的随机图纸资料、安装使用说明书和合格证书。

第3章  技术服务

3.1  技术资料

3.1.1  一般要求
1、投标方提交的图纸文件应使用国家法定单位制，并清楚，完整。
2、投标方须向招标方提供对采购设备所做出的质量保证计划文件。

3、对于其它未列入合同的技术资料清单，却是工程必须的文件资料，投标方也应及时免费提供。
4、投标阶段文件的数量按照招标规定。

5、中标方应负责提供8份完整的文件和资料（另行提供可编辑的电子版2份）。
3.1.2  文件提交的具体要求
1.投标阶段
（1） 由国家权威机构出具的冷却塔关键部件如收水器、配水管、喷头、填料、玻璃钢型材等材料、理化、老化、性能测试报告；

（2） 符合本技术要求的冷却塔方案图及总体布置图，基础柱脚图。
（3） 投标方提供在设计、制造和性能试验时所遵循的规范、标准和规定清单。
（4） 冷却塔热力性能曲线。

2.施工图阶段（中标后）
（1） 工程设计、安装所需的详尽图纸的技术文件，包括设备总图、部件总图、分图、水电接口、基础图及荷重数据和必要的零件图、计算资料等。

（2） 风机二次原理图及安装接线图，控制箱平面布置图等。
（3） 招标方认为必要的其它技术资料。

3.1.3  资料提交的具体要求
中标方必须提供下述的安装施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（具体清单由中标方开列，招标方根据需要提出补充要求并最终确认）。

（1） 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备的结构特点、安装程序和工艺要求，运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明。

（2） 投标方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

（3） 检验记录，试验报告及质量合格证等出厂报告。

3.2  培训、设计联络及售后服务
1、投标方需向招标方人员提供操作及维修培训，定出具体的时间、地点、培训内容和项目等。
2、设计联络会暂定一次，*****召开，费用由中标方负责。
3、投标方须按承诺提供售后服务及在保质期内的免费维修，超出保质期后的维修只收取材料费用。

4、投标方需承诺在收到招标方故障申报1小时内给予响应，24小时内抵达维修现场。
3.3  性能试验和验收
1.性能验收按照《玻璃纤维增强塑料冷却塔》第2部分大型玻璃纤维增强塑料冷却塔GB7190.2-2008的检验项目和试验方法。
2.性能验收试验项目

下列检验项目分三种工况（最小工况、额定工况和最大工况）进行。

（1）冷却塔进、出口温度、水量、压力等参数测定。
（2）冷却塔风机运转平稳，轴承座振动≤0.05mm,距设备外壳1米处，测得的最大噪声应低于75分贝。

3. 性能验收试验的地点为设备安装现场。
4. 在电厂试生产期间（72+24小时满负荷连续试运行结束后的半年内）委托有资质的试验单位进行性能试验，具体试验时间、试验单位和性能试验方案须经中标方和投标双方讨论确认。
5. 性能验收由招标方主持，中标方参加。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。
6. 性能验收试验所需的测点、 一次元件和就地仪表的装设应由中标方提供。中标方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。
7. 性能试验的费用包含在合同总价内。
8. 性能验收试验结果的确认
性能测试应满足本技术规范书的保证及承诺要求。
性能验收试验报告以招标方为主编写，投标方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。
性能试验合格，试生产期满，各项指标达到设计要求，由招标方向投标方签发验收合格文件。
第4章  供货清册

4.1  冷却塔供货清单
4.1.1  冷却塔及其配套设备清单

	序号
	名      称
	型  号  规  格（材质）
	产地及制造商
	数 量
	备   注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.1.2  仪表清单

	序号
	名      称
	型  号  规  格
	产地及制造商
	数 量
	备   注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.1.3  电气、控制清单

	序号
	名      称
	型  号  规  格
	产地及制造商
	数 量
	备   注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.2  随机备品备件清单

	序号
	名      称
	型  号  规  格
	产地及制造商
	数 量
	备   注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.3  专用工具清单
	序号
	名      称
	型  号  规  格
	产地及制造商
	数 量
	备   注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.4  安装调试备品备件和药品
	序号
	名      称
	型  号  规  格
	产地及制造商
	数 量
	备   注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


PAGE  

