## 衬塑管道（汇总）
序号 | 名 称 | 规 格 | 材 料 | 单位 | 数量 | 备 注 | 编号
1 | 标准45°弯头 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L=120 | 40-07
2 | 标准45°弯头 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L=120 | 41-07
3 | 标准90°弯头 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L=235 | 15-11
4 | 标准90°弯头 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L=235 | 16-04
5 | 标准90°弯头 | DN200 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=305 | 25-01
6 | 标准90°弯头 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L=385 | 09-02
7 | 标准90°弯头 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=385 | 10-06
8 | 标准90°弯头 | DN300 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L=460，一端法兰活套 | 06-01
9 | 标准90°弯头 | DN350 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L=530 | 13-01
10 | 标准90°弯头 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L=610，一端法兰活套 | 05-16
11 | 标准90°弯头 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=610，一端法兰活套 | 06-08
12 | 标准90°弯头 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L=610 | 20-05
13 | 等径三通 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L1+L2=235+235，H=235 | 15-07
14 | 等径三通 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L1+L2=235+235，H=235 | 16-01
15 | 等径三通 | DN200 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L1+L2=235+235，H=235 | 24-06
16 | 等径三通 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L1+L2=280+280，H=280 | 08-07
17 | 等径三通 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L1+L2=280+280，H=280 | 09-04
18 | 等径三通 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L1+L2=280+280，H=280 | 10-10
19 | 等径三通 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 4 | L1+L2=280+280，H=280 | 11-01
20 | 等径三通 | DN350 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L1+L2=380+380，H=380 | 12-08
21 | 等径三通 | DN350 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L1+L2=380+380，H=380 | 13-03
22 | 等径三通 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L1+L2=380+380，H=380，H端法兰活套 | 05-09
23 | 等径三通 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L1+L2=380+380，H=380，L1端法兰活套 | 07-04
24 | 加长90°弯头 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 6 | L1+L2=235+384 | 14-09
25 | 加长90°弯头 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L1+L2=385+774 | 10-08
26 | 盲法兰 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 |  | 16-08
27 | 盲法兰 | DN200 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 |  | 24-12
28 | 盲法兰 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 |  | 08-09
29 | 盲法兰 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 |  | 09-17
30 | 盲法兰 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 |  | 10-15
31 | 盲法兰 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 |  | 11-09
32 | 盲法兰 | DN350 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 |  | 12-12
33 | 盲法兰 | DN350 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 |  | 13-14
34 | 盲法兰 | DN350 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 |  | 14-06
35 | 盲法兰 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 |  | 05-08
36 | 盲法兰 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 |  | 06-07
37 | 盲法兰 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 |  | 07-14
38 | 盲法兰 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 |  | 19-07
39 | 偏心大小头 | DN150/100 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L=200,DN100端法兰PN2.5MPa | 40-01
40 | 偏心大小头 | DN150/100 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L=200,DN100端法兰PN2.5MPa | 41-01
41 | 偏心大小头 | DN200/80 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L=220 | 04-01
42 | 偏心大小头 | DN300/200 PN1.0MPa | PL | 件 | 4 | L=330,DN200端法兰PN1.6MPa | 03-01
43 | 偏心大小头 | DN350/200 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L=355,DN200端法兰PN1.6MPa | 02-01
44 | 偏心大小头 | DN400/250 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L=380,DN250端法兰PN1.6MPa | 01-01
45 | 特制同心大小头 | DN150/65/25 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L1+L2=100+150，H=170 | 15-01
46 | 特制同心大小头 | DN200/150/25 PN1.0MPa | PL | 件 | 4 | L1+L2=100+120，H=210 | 12-01
47 | 特制同心大小头 | DN250/150/25 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L1+L2=150+200，H=220 | 08-01
48 | 特制同心大小头 | DN300/200/25 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L1+L2=160+160，H=250，DN200端法兰PN1.6MPa | 05-01
49 | 特制异径三通 | DN200/80 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L1+L2=235+347，H=235，L2端法兰活套 | 24-05
50 | 特制异径三通 | DN200/80 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L1+L2=235+585，H=235，L2端法兰活套 | 24-09
51 | 特制异径三通 | DN200/80 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L1+L2=235+582，H=235 | 24-10
52 | 特制异径三通 | DN300/25 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L1+L2=145+145，H=250，L1端法兰活套 | 05-20
53 | 特制异径三通 | DN300/25 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L1+L2=265+265，H=250 | 06-02
54 | 特制异径三通 | DN350/150 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L1+L2=880+380，H=380 | 14-04
55 | 特制异径三通 | DN350/200 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L1+L2=380+1097，H=380，L2端法兰活套 | 12-07
56 | 特制异径三通 | DN400/300 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L1+L2=380+667，H=380，L2端法兰活套 | 05-07
57 | 特制异径三通 | DN400/300 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L1+L2=462+380，H=380，L2端法兰活套 | 05-18
58 | 特制异径三通 | DN400/300 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L1+L2=767+380，H=380，L2端法兰活套 | 05-19
59 | 特制异径三通 | DN400/300 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L1+L2=767+380，H=380，L2端法兰活套 | 06-05
60 | 特制异径四通 | DN400/25/25 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L1+L2+L3=200+200+1704，H=300 | 06-06
61 | 异径三通 | DN350/150 PN1.0MPa | PL | 件 | 5 | L1+L2=380+380，H=380 | 14-01
62 | 异径三通 | DN350/200 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L1+L2=380+380，H=380 | 12-10
63 | 异径三通 | DN400/150 PN1.0MPa | PL | 件 | 6 | L1+L2=380+380，H=380 | 07-07
64 | 异径三通 | DN400/150 PN1.0MPa | PL | 件 | 5 | L1+L2=380+380，H=380 | 19-01
65 | 异径三通 | DN400/150 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L1+L2=380+380，H=380 | 20-02
66 | 异径三通 | DN400/300 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L1+L2=380+380，H=380 | 05-11
67 | 异径三通 | DN400/300 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L1+L2=380+380，H=380，L1端法兰活套 | 06-04
68 | 直管 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 6 | L=1300 | 14-08
69 | 直管 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L=150 | 15-04
70 | 直管 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L=434，一端法兰活套 | 15-06
71 | 直管 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=1000 | 15-09
72 | 直管 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=579 | 15-13
73 | 直管 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L=6000 | 16-02
74 | 直管 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L=340 | 40-02
75 | 直管 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L=1400 | 40-08
76 | 直管 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L=340 | 41-02
77 | 直管 | DN150 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L=1400 | 41-08
78 | 直管 | DN200 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L=211 | 04-03
79 | 直管 | DN200 PN1.0MPa | PL | 件 | 4 | L=185 | 12-04
80 | 直管 | DN200 PN1.0MPa | PL | 件 | 4 | L=207，一端法兰活套 | 12-06
81 | 直管 | DN200 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L=4100 | 24-08
82 | 直管 | DN200 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=2000 | 24-14
83 | 直管 | DN200 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=1788 | 25-02
84 | 直管 | DN200 PN1.0MPa | PL | 件 | 5 | L=6000 | 25-03
85 | 直管 | DN200 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=5200 | 25-04
86 | 直管 | DN200 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=5500 | 25-05
87 | 直管 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L=271 | 08-04
88 | 直管 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L=384，一端法兰活套 | 08-06
89 | 直管 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=2500 | 09-05
90 | 直管 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=3044 | 09-07
91 | 直管 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=6000 | 09-08
92 | 直管 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=5000 | 09-09
93 | 直管 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=1100 | 09-12
94 | 直管 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=1000 | 10-05
95 | 直管 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=796 | 10-07
96 | 直管 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=3200 | 10-09
97 | 直管 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=3255 | 10-11
98 | 直管 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=1700 | 10-14
99 | 直管 | DN250 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L=6000 | 11-04
100 | 直管 | DN300 PN1.0MPa | PL | 件 | 4 | L=194，一端法兰为蝶阀专用法兰 | 03-03
101 | 直管 | DN300 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L=199 | 05-04
102 | 直管 | DN300 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L=203，一端法兰活套 | 05-06
103 | 直管 | DN350 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L=180，一端法兰为蝶阀专用法兰 | 02-03
104 | 直管 | DN350 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=6000 | 13-04
105 | 直管 | DN350 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=4000 | 13-05
106 | 直管 | DN350 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=2689 | 13-07
107 | 直管 | DN350 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=1550 | 13-11
108 | 直管 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 3 | L=475，一端法兰为蝶阀专用法兰 | 01-03
109 | 直管 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=1995，一端法兰活套 | 05-13
110 | 直管 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=4785 | 06-09
111 | 直管 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=3700 | 06-14
112 | 直管 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=3500 | 06-15
113 | 直管 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=5000 | 07-01
114 | 直管 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=5330 | 07-02
115 | 直管 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=4400 | 07-05
116 | 直管 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=5900 | 07-09
117 | 直管 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 2 | L=5900 | 19-03
118 | 直管 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=1600 | 20-03
119 | 直管 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=2500 | 20-04
120 | 直管 | DN400 PN1.0MPa | PL | 件 | 1 | L=2350 | 20-07
说明：1、以上衬塑管件尺寸以管道图纸为准，同轴线上的各管件长度之和需与该管段总长一致。
2、衬塑管标记、包装和运输应符合标准《HG20538-92衬塑钢管和管件》。
3、表中所有衬塑管及管件均配法兰，法兰选用标准为GB/T9119-2010，清单中未注压力等级的均为PN1.0MPa，法兰采用板式平焊钢制管法兰
平焊环松套钢制管法兰；法兰孔跨管中心线对称布置。
4、与大于等于DN200阀门连接的法兰为蝶阀专用法兰，详情见轴测图。
5、清单及管道图中的尺寸均为衬塑后尺寸，管件内壁及法兰密封面衬塑厚度均为t=3mm， Sa2.5级
衬塑后由衬塑厂家涂刷防锈底漆两道(铁红环氧防锈底漆；)后送至 安装现场。
6、要求用活套法兰的管件必须采用活套法兰。衬塑件外壁上需标注管件编号。编号由轴测图图号后两位加序号组成。
7、衬塑钢管壁厚：DN150：φ159×4；DN200：φ219×6；DN250：φ273×6；DN300：φ325×7；DN350：φ377×7；DN400：φ426×7
8、管件衬塑后管件内壁应清洗干净无杂质，二端应封闭包装后发至现场。
9、该项目为水厂项目，衬塑管材料及工艺符合饮用水标准