## Cover
HFEC | [5 empty] | 仪表规格书（涡街流量计） INSTUMENT SPECIFICATION (Vortex Flowmeter) | [10 empty] | 编号 NO.:
ZQ1411-3900-K04-07
版次 REV.
北京华福工程有限公司 | [16 empty] | 第SHEET 1 页 共OF | [5 empty] | 3 | 页
项目号 PROJ.NO. |  | ZQ1411 |  | 地址 LOCATION |  |  |  | 内蒙古 | [5 empty] | 项目名称 |  | PROJECT |  |  | 内蒙港原电炉技术节能改造项目
[14 empty] | 主项名称 |  | ITEM |  |  | 原料处理车间预热螺旋机导热油炉系统
[14 empty] | 设计阶段 |  | DES.STAGE |  |  | 详细设计
页号 NO.OF SHEET
| 修改索引 INDEX ISSUE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1
2
3
4
5
页号 NO.OF SHEET
| 修改索引 INDEX ISSUE |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1
2
3
4
5
页号 NO.OF SHEET
| 修改索引 INDEX ISSUE |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1
2
3
4
5
页号 NO.OF SHEET
| 修改索引 INDEX ISSUE |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
1
2
3
4
5
表示每页修改版数
INDICATE ISSUE NUMBER OF SINGLE SHEETS
修改 REV. |  | 0 | 页号 NO.OF SHEET 63: 1; 页号 NO.OF SHEET 66: 2; 页号 NO.OF SHEET 69: 3; 页号 NO.OF SHEET 72: 4; 页号 NO.OF SHEET 75: 5; 页号 NO.OF SHEET 78: 6 | 7
日期 DATE
编制 PREP.
校核 CHK.
审核 APP.
本表数据未经HFEC书面允许不得扩散至第三方
Note on R2: 规格书档案号<项目数据表
Note on Z3: guoxinfeng:
Note on X4: 共页<项目数据表

## FT-39002
HFEC |  |  |  | 仪表规格书（涡街流量计 ） |  |  |  |  | 编号 NO.:
ZQ1411-3900-K04-07
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  |  | 版次 REV.
北京华福工程有限公司 |  |  |  | (Vortex Flowmeter) |  |  |  |  | 第SHEET 2 页 共OF 3 页
GENERAL 总说明 |  | 1 | Tag No.位号 |  |  |  |  | FT-39002
|  | 2 | Service 用途 |  |  |  |  | 导热油炉3900-F-01出口流量指示报警
|  | 3 | Line No. 管线号 |  |  | P&ID No. P&ID 图号 |  | 250-HO-010201-1.6A4-TS |  | ZQ1411-3900-Y04-02
|  | 4 | Pipe Size 管道尺寸 |  |  | Pipe Class 管道等级 |  | 250 |  | PN16
|  | 5 | Pipe Matl. 管道材质 |  |  |  |  | 20#
|  | 6 | Pipe Schedule 管道壁厚 |  |  | Pipe O.D. 管道外径 |  | 6.5 |  | 273
PROCESS CONDITIONS 工艺条件 |  | 7 | Fluid 介质 |  |  | State 状态 |  | 导热油 |  | Liquid
|  | 8 | Flow Nor. 正常流量 |  |  |  |  | 233400 kg/h
|  | 9 | Flow Min. 最小流量 |  |  | Flow Max. 最大流量 |  | 140040 kg/h |  | 256740 kg/h
|  | 10 | Press. Opn. 操作压力 |  |  | Press. Max. 最大压力 |  | 0.555 MPa(G)
|  | 11 | Temp. Opn. 操作温度 |  |  | Temp Max. 最大温度 |  | 300 ℃
|  | 12 | Opn. Density 操作密度 |  |  |  |  | 778 kg/m3
|  | 13 | M.W. 分子量
|  | 14 | Opn. Visc.操作粘度
|  | 15 | Cp/Cv 绝热指数 |  | Compressibility Factor 压缩系数
|  | 16 | Vapour Press. 饱和蒸汽压 |  |  | Critical Press. 临界压力
|  | 17 | Max Allow Press Loss 最大允许压损
|  | 18 | Design Press. 设计压力 |  |  | Design Temp. 设计温度 |  | 0.755 MPa(G) |  | 320 ℃
19
20
SENSOR 传感器 |  | 21 | Type 类型 |  |  |  |  | 耐振型涡街流量计
|  | 22 | Process Connection Size & Rating 过程连接尺寸&等级 |  |  |  |  | HG/T20592-2009, 250-16, RF,
|  | 23 | Accuracy 精度 |  |  | Nominal Size 公称直径 |  | ±1.0%FS
|  | 24 | Inst Meas. Range 仪表测量范围 |  |  |  |  | BY MFR
|  | 25 | Body Matl. 本体材质 |  |  | Element Material 元件材质 |  | 25# |  | 316SS
|  | 26 | Flange Matl. 法兰材质 |  |  |  |  | 25#
|  | 27 | Lining Material 衬里材质 |  |  |  |  | MFR.STD
|  | 28 | Max Press. Drop 最大压力损失 |  |  |  |  | BY MFR
29
30
31
32
33
TANSIMITTER 变送器 |  | 34 | Mount Type 安装方式 |  |  |  |  | 一体化安装
|  | 35 | Output Signal 输出信号 |  |  | Max Load 最大负载 |  | 4-20mA + HART 2线制
|  | 36 | Calibration Range 校准量程 |  |  |  |  | 0 - 260000 kg/h
|  | 37 | Elec. Conn. 电气接口 |  |  |  |  | 1/2" NPT (F)
|  | 38 | Enclosure Proof 防护等级 |  |  |  |  | IP65
|  | 39 | Explosure Proof 防爆等级 |  |  |  |  | ExdIICT4
|  | 40 | Power Supply 电源 |  |  |  |  | 24VDC (回路供电)
41
42
OPTIONS 选项 |  | 43 | Local Indicator 现场表头 |  |  |  |  | YES (LCD)
|  | 44 | Totalizer Unit 累积单元
|  | 45 | Isolation Manifold 隔离阀组
46
PURCHASE 采购 |  | 47 | Manufacturer 制造商 |  |  |  | QTY 数量 |  |  |  | 1
|  | 48 | Model No. 型号
|  | 49 | Requistion No. 请购单号
|  | 50 | Purchase Order No. 订单号
|  | 51 | Item No. 产品编号
52
备注
1.制造厂提供计算书和外型尺寸图。 计算气体基准压力为101.36kPaA,基准温度为0℃。
2. 制造厂提供的产品应能满足项目当地极端最低气温-39 ℃的要求，长时间暴露在此温度下，仪表能正常工作。

## FT-39005
HFEC |  |  |  | 仪表规格书（涡街流量计 ） |  |  |  |  | 编号 NO.:
ZQ1411-3900-K04-07
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  |  | 版次 REV.
北京华福工程有限公司 |  |  |  | (Vortex Flowmeter) |  |  |  |  | 第SHEET 3 页 共OF 3 页
GENERAL 总说明 |  | 1 | Tag No.位号 |  |  |  |  | FT-39005
|  | 2 | Service 用途 |  |  |  |  | 低压蒸汽管线流量指示累积
|  | 3 | Line No. 管线号 |  |  | P&ID No. P&ID 图号 |  | 50-LS-010401-1.6A2-H |  | ZQ1411-3900-Y04-04
|  | 4 | Pipe Size 管道尺寸 |  |  | Pipe Class 管道等级 |  | 50 |  | PN16
|  | 5 | Pipe Matl. 管道材质 |  |  |  |  | 20#
|  | 6 | Pipe Schedule 管道壁厚 |  |  | Pipe O.D. 管道外径 |  | 4.0 |  | 57
PROCESS CONDITIONS 工艺条件 |  | 7 | Fluid 介质 |  |  | State 状态 |  | 低压蒸汽 |  | Vapour
|  | 8 | Flow Nor. 正常流量 |  |  |  |  | 40 kg/h
|  | 9 | Flow Min. 最小流量 |  |  | Flow Max. 最大流量 |  | 24 kg/h |  | 50 kg/h
|  | 10 | Press. Opn. 操作压力 |  |  | Press. Max. 最大压力 |  | 0.4 MPa(G)
|  | 11 | Temp. Opn. 操作温度 |  |  | Temp Max. 最大温度 |  | 151 ℃
|  | 12 | Opn. Density 操作密度 |  |  |  |  | 7.773 kg/m3
|  | 13 | M.W. 分子量
|  | 14 | Opn. Visc.操作粘度
|  | 15 | Cp/Cv 绝热指数 |  | Compressibility Factor 压缩系数
|  | 16 | Vapour Press. 饱和蒸汽压 |  |  | Critical Press. 临界压力
|  | 17 | Max Allow Press Loss 最大允许压损
|  | 18 | Design Press. 设计压力 |  |  | Design Temp. 设计温度 |  | 0.6 MPa(G) |  | 171 ℃
19
20
SENSOR 传感器 |  | 21 | Type 类型 |  |  |  |  | 耐振型涡街流量计
|  | 22 | Process Connection Size & Rating 过程连接尺寸&等级 |  |  |  |  | HG/T20592-2009, 250-16, RF,
|  | 23 | Accuracy 精度 |  |  | Nominal Size 公称直径 |  | ±1.0%FS
|  | 24 | Inst Meas. Range 仪表测量范围 |  |  |  |  | BY MFR
|  | 25 | Body Matl. 本体材质 |  |  | Element Material 元件材质 |  | 25# |  | 316SS
|  | 26 | Flange Matl. 法兰材质 |  |  |  |  | 25#
|  | 27 | Lining Material 衬里材质 |  |  |  |  | MFR.STD
|  | 28 | Max Press. Drop 最大压力损失 |  |  |  |  | BY MFR
29
30
31
32
33
TANSIMITTER 变送器 |  | 34 | Mount Type 安装方式 |  |  |  |  | 一体化安装
|  | 35 | Output Signal 输出信号 |  |  | Max Load 最大负载 |  | 4-20mA + HART 2线制
|  | 36 | Calibration Range 校准量程 |  |  |  |  | 0 - 60 kg/h
|  | 37 | Elec. Conn. 电气接口 |  |  |  |  | 1/2" NPT (F)
|  | 38 | Enclosure Proof 防护等级 |  |  |  |  | IP65
|  | 39 | Explosure Proof 防爆等级 |  |  |  |  | ExdIICT4
|  | 40 | Power Supply 电源 |  |  |  |  | 24VDC (回路供电)
41
42
OPTIONS 选项 |  | 43 | Local Indicator 现场表头 |  |  |  |  | YES (LCD)
|  | 44 | Totalizer Unit 累积单元 |  |  |  |  | YES
|  | 45 | Isolation Manifold 隔离阀组
46
PURCHASE 采购 |  | 47 | Manufacturer 制造商 |  |  |  | QTY 数量 |  |  |  | 1
|  | 48 | Model No. 型号
|  | 49 | Requistion No. 请购单号
|  | 50 | Purchase Order No. 订单号
|  | 51 | Item No. 产品编号
52
备注
1.制造厂提供计算书和外型尺寸图。 计算气体基准压力为101.36kPaA,基准温度为0℃。
2. 制造厂提供的产品应能满足项目当地极端最低气温-39 ℃的要求，长时间暴露在此温度下，仪表能正常工作。