	采购报价表【编号：(2015)宏贯招字第20150602-01】

	询价人（采购方）
	单位名称：福建宏贯路桥防腐科技股份有限（http://www.fjhgff.com）  / 福建龙岩长贯贸易有限公司
	邮编：364000

	
	联系人：谢：13850685112
	电话：0597-3301528             投诉电话：13599610202
	传真：0597-2560788

	报价人（供货人）
	单位名称：
	　
	　

	
	报价代理人（签字）：
	电话 ：
	　
	传真：

	
	电子邮箱地址：
	　

	防火门包件数量清单

	序号
	名称
	编号
	示意图
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	卷帘门
	JLM3030手动
	[image: image1.png]09

00ve

1000




[image: image2.png]09

a0ve

1000





	樘
	4
	　
	　
	含防火电机、控制箱、按钮盒

	2
	卷帘门
	JLM9838电动
	
	樘
	4
	　
	　
	含防火电机、控制箱、按钮盒

	3
	卷帘门
	JM1A-4554
	[image: image3.png]



	樘
	6
	　
	　
	含防火电机、控制箱、按钮盒

	4
	钢质防火门
	丙1030
	[image: image4.png]CRM2-2197C




	樘
	5
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	5
	钢质防火门
	乙1021
	[image: image5.jpg]



	樘
	7
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	6
	钢质防火门
	乙1030
	[image: image6.jpg]Gwz-102)
BU2-1021




	樘
	7
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	7
	钢质防火门
	乙1524
	[image: image7.jpg]=] |=]

A1




	樘
	25
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	8
	钢质防火门
	乙1530
	[image: image8.jpg]



	樘
	4
	　
	　
	304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手

	9
	钢质防火门
	甲1542
	[image: image9.jpg]



1542

	樘
	4
	　
	　
	304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手

	10
	钢质防火门
	甲1021
	[image: image10.jpg]avz-1021
FU2-1021




	樘
	2
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	11
	钢质防火门
	甲1024
	[image: image11.jpg]el




	樘
	3
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	12
	钢质防火门
	1M01-甲1024
	[image: image12.jpg]



	樘
	1
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	13
	钢质防火门
	2M03-甲1024
	[image: image13.jpg]OFMZ-1027




	樘
	1
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	14
	钢质防火门
	甲2427
	[image: image14.jpg]



	樘
	3
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	15
	钢质防火门
	甲1027
	[image: image15.jpg]TW2-3033




	樘
	1
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	16
	钢质防火门
	2M03-1824甲
	[image: image16.jpg]FM2-1827C




	樘
	1
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	17
	钢质防火门
	2433甲
	[image: image17.jpg]5] |=]

GEM2~1524




	樘
	4
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	18
	钢质防火门
	1M01-3033甲
	[image: image18.jpg]



	樘
	1
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	19
	钢质防火门
	1M01-1021甲
	[image: image19.jpg]MIFM2-1021




	樘
	1
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	20
	钢质防火门
	1M01-1527甲
	[image: image20.jpg]MIFN2-1024.




	樘
	1
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	21
	钢质防火门
	1M01-1524甲
	[image: image21.jpg]il

i1





	樘
	2
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	22
	钢质防火门
	1M01-2427甲
	[image: image22.jpg]==

MiFu2-152¢




	樘
	1
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	23
	钢质防火门
	2M04-2127a
	[image: image23.jpg]Em

NiFuz-1821




	樘
	9
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	24
	钢质防火门
	2M04-2127b
	[image: image24.jpg]



	樘
	9
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	25
	钢质防火门
	2M04-2127c
	[image: image25.jpg]3000





	樘
	9
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	26
	钢质防火门
	2M04-2127d
	[image: image26.jpg]2100

1000





	樘
	18
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	27
	木质隔热防火门
	1021丙
	[image: image27.jpg]0008

0d  00vC

750{750,

1500





	樘
	8
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	28
	木质隔热防火门
	1021乙
	[image: image28.jpg]X

\ T/

750(750,

1500

2100




	樘
	18
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	29
	木质隔热防火门
	1024乙
	[image: image29.jpg]00¥e

750

i

750

1500





	樘
	4
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	30
	木质隔热防火门
	1521乙
	[image: image30.jpg]2400

1000





	樘
	4
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	31
	木质隔热防火门
	1524乙
	[image: image31.jpg]i




	樘
	10
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	32
	木质隔热防火门
	1821乙
	[image: image32.jpg]



	樘
	24
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	33
	木质隔热防火门
	1830乙
	[image: image33.jpg]—3036




1830

	樘
	12
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	34
	木质隔热防火门
	1521甲
	[image: image34.jpg]—3030




	樘
	8
	　
	　
	含304不锈钢铰链、闭门器、顺位器、304不锈钢拉手；6mmC类钢化防火玻璃，四周磨边

	35
	钢质防盗门
	FDM1021
	[image: image35.jpg]



	樘
	39
	　
	　
	含A、B锁、304不锈钢拉手、304不锈钢合页、纯铜锁芯

	36
	钢质防盗门
	FDM1030
	[image: image36.jpg]



	樘
	6
	　
	　
	含A、B锁、304不锈钢拉手、304不锈钢铰链、纯铜锁芯；6mm钢化玻璃，四周磨边

	37
	钢质防盗门
	FDM1530
	[image: image37.jpg]—3%42




	樘
	23
	　
	　
	含A、B锁、304不锈钢拉手、304不锈钢铰链、纯铜锁芯；6mm钢化玻璃，四周磨边

	38
	钢质防盗门
	FDM1521
	[image: image38.jpg]



	樘
	3
	　
	　
	含A、B锁、304不锈钢拉手、304不锈钢铰链、纯铜锁芯

	39
	钢质防盗门
	FDM1524
	[image: image39.jpg]



	樘
	3
	　
	　
	含A、B锁、304不锈钢拉手、304不锈钢铰链、纯铜锁芯

	40
	钢质防盗门
	FDM1024
	[image: image40.jpg]



	樘
	1
	　
	　
	含A、B锁、304不锈钢拉手、304不锈钢铰链、纯铜锁芯

	41
	钢质防盗门
	YMA208-2427
	
2427

	樘
	12
	　
	　
	含A、B锁、304不锈钢拉手、304不锈钢铰链、纯铜锁芯

	42
	钢质防盗门
	FDM2427
	
2427

	樘
	3
	　
	　
	含A、B锁、304不锈钢拉手、304不锈钢铰链、纯铜锁芯

	43
	钢质防盗门
	FDM2424
	
2424

	樘
	3
	　
	　
	含A、B锁、304不锈钢拉手、304不锈钢铰链、纯铜锁芯

	44
	钢质防盗门
	FDM2124
	
2124

	樘
	3
	　
	　
	含A、B锁、304不锈钢拉手、304不锈钢铰链、纯铜锁芯

	45
	钢质防盗门
	FDM2430
	
2430

	樘
	3
	　
	　
	含A、B锁、304不锈钢拉手、304不锈钢铰链、纯铜锁芯

	46
	钢质防盗门
	FDM1527
	
1527

	樘
	2
	　
	　
	含A、B锁、304不锈钢拉手、304不锈钢铰链、纯铜锁芯

	47
	钢质防盗门
	FDM2127
	
2127

	樘
	1
	　
	　
	含A、B锁、304不锈钢拉手、304不锈钢铰链、纯铜锁芯

	48
	钢大门
	M11-3036
	
	樘
	6
	　
	　
	含锁、304不锈钢铰链、拉手

	49
	钢大门
	PTM10-3030
	
	樘
	48
	　
	　
	门框厚度不低于1.8mm,门扇钢板不低于1.0mm,门扇加强筋应采用1.0mm厚的钢管，锁、304不锈钢铰链、拉手

	50
	钢大门
	M11-3639
	
	樘
	2
	　
	　
	门框厚度不低于1.8mm,门扇钢板不低于1.0mm,门扇加强筋应采用1.0mm厚的钢管，锁、305不锈钢铰链、拉手

	51
	钢大门
	M21-2727
	
2727

	樘
	2
	　
	　
	门框厚度不低于1.8mm,门扇钢板不低于1.0mm,门扇加强筋应采用1.0mm厚的钢管，锁、306不锈钢铰链、拉手

	52
	钢大门
	GM3942
	
	樘
	1
	　
	　
	门框厚度不低于1.8mm,门扇钢板不低于1.0mm,门扇加强筋应采用1.0mm厚的钢管，锁、307不锈钢铰链、拉手

	53
	钢大门
	GM1827
	
1827

	樘
	1
	　
	　
	门框厚度不低于1.8mm,门扇钢板不低于1.0mm,门扇加强筋应采用1.0mm厚的钢管，锁、308不锈钢铰链、拉手

	54
	钢大门
	M21-2124
	
	樘
	4
	　
	　
	门框厚度不低于1.8mm,门扇钢板不低于1.0mm,门扇加强筋应采用1.0mm厚的钢管，锁、309不锈钢铰链、拉手

	55
	钢大门
	M11-4854
	
	樘
	6
	　
	　
	门框厚度不低于1.8mm,门扇钢板不低于1.0mm,门扇加强筋应采用1.0mm厚的钢管，锁、304不锈钢铰链、拉手


技术规格书
(一)包件号：防火门包
1、 质量标准
1、引用规范
本次采购的防火门、防火卷帘、防火窗等产品应满足但不限于下列国家及行业规范：
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005 年版）

《建筑设计防火规范》 GB50016-2006
《防火门》GB 12955-2008
《钢制防火窗》GB16809-2008
《防火卷帘》GB 14102-2005
《防盗安全门通用技术条件》 GB17565-2007

《建筑材料不燃性实验方法》GB 5464-1999
《建筑用安全玻璃 第一部分 防火玻璃》GB 15763.1-2009
2、一般要求
2.1钢制防火门
2.1.1甲级钢制防火门耐火极限≥1.2h，乙级钢制防火门耐火极限≥0.9h,丙级钢制防火门耐火极限≥0.5h
2.1.2钢制防火门的材料
2.1.2.1防火门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢制材料，冷轧薄钢板应符合GB/T708的规定。
2.1.2.2防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢制材料，应符合GB/T709的规定。
2.1.2.3材料厚度的规定
	部件名称
	厚度要求

	门扇面板
	≥0.8mm

	门框板
	≥1.5mm

	铰链板
	≥3mm

	不带螺孔的加固件
	≥1.5mm

	带螺孔的加固件
	≥3mm

	甲级钢制防火门门扇
	50mm

	乙级钢制防火门扇
	45mm


2.1.2.4配件：防火合页、防火锁、防火插销、闭门器、顺序器等五金配件的熔融温度不低于950℃。防火门所用粘接剂应是对人体无毒无害的产品，经国家认可授权检测机构检验达到GB/T20285规定产烟毒性危险分级ZA2级要求的合格产品。防火锁、防火合页、防火插销耐火性能符合GB12955-2008规定。防火门闭门器其性能符合GA93的规定。平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板，盖缝板与门扇连接应牢固不得妨碍门扇的正常启闭。防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件，防火门封件的性能符合GB16807的规定。双扇、多扇防火门应安装顺序器其耐火性能符合GB12955-2008的规定。
2.1.2.5钢制防火门工艺要求：所有门面板、门框需焊接部分必须为满焊，在铰链、门锁、闭门器、顺序器安装位置必须进行加固处理。钢制防火门外观应平整、无明显的凹痕或机械损伤，涂层均匀不应有麻点、气泡、漏涂等现象；焊接应牢固、焊点分部均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整，门表面为静电喷塑，颜色以设计院确认为准。门框、门扇两对角长度差不得大于3mm,门扇扭曲度不得大于5mm,高度方向弯曲度不得大于2mm。在闭门状态下,门扇和门框之间的两侧缝隙不得大于4mm,上侧缝隙不大于3mm,双扇门中间缝隙不得大于4mm。
2.2木质隔热防火门
2.2.1丙级木质隔热防火门耐火极限≥0.5h，门扇厚度≥40mm。
2.2.2丙级木质隔热防火门的材料
采用难燃木材或难燃木制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内的填充材料应选用对人体无毒无害的防火隔热材料，经国家认可授权检测机构检验达到GB/T20285规定产烟毒性危险分级ZA2级要求的合格产品。五金配件同钢制防火门标准。
2.3防火卷帘
2.3.1外观：

1）金属零部件：表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。表面应作防锈处理，涂层、镀层应均匀，不得有斑驳、流淌现象。

2)无机纤维符合帘面：不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不均及色差等缺陷：夹板应平直，夹持应牢固，基布的径向应是帘面的受力方向，帘面应美观、平直、整洁。

3)相对运动件：在切割、弯曲、冲钻等加工处不应有毛刺。

4)各零部件：组装、拼接处不应有错位。焊接处应牢固，外观应平整，不应有夹渣、漏焊、疏松等现象。

5)紧固件：应紧牢，不应有松动现象。

2.3.2 零部件尺寸公差

导轨槽深公差±2.0，导轨槽宽公差±2.0。

2.3.3帘板

双轨双帘特级防火卷帘的帘板材质面层为无机防火纤维布，中间铺填硅酸铝棉，单层厚度不得小于30 mm,沿纬向设有不锈钢丝（绳） ，沿经向设有宽 40mm、厚 4mm 的钢质夹板，夹板间距为 500mm，帘板两端设有抗风钩。无机特级防火卷帘基布在-20℃的条件下不发生脆裂前能保持一定的弹性，在+50℃的条件下不粘连。

防 火 卷 帘 基 布的 断裂 强 度 ：经向：660N/5cm 纬向：360N/5cm

防 火 卷 帘 装 饰 布 断裂 强 度 ：经向：630N/5cm 纬向：340N/5cm

抗 热 辐射 布 断裂 强 度 ：经向：830N/5cm 纬向：540N/5cm

必须提供原材料检测报告,并由于以上数据,在需要时必须现场抽样送国家检测中心抽检。
2.3.4 导轨

1)导轨为镀锌钢材质，底梁镀锌钢材质，外露型防火导轨为 3.0mm 厚度，掩埋型导轨导为 1.5mm 厚度。卷帘底梁底部设置密封条,导轨及底梁采用毛丝不锈钢托底封边；双轨双帘无极特级防火卷帘耐火极限符合GB14102-2005规定的TF3级要求。
2)帘面嵌入导轨深度：洞口宽度 3000mm≤B≤5000mm 时，每端嵌入深度≥50mm。

3)导轨运行质量：导轨的滑动面、侧面卷帘供滚轮滚动的导轨表面应光滑、平直。帘面、滚轮在导轨内运行时应平稳顺畅，不应有碰撞和冲击现象。

4)导轨平行度误差：单帘面卷帘的两根导轨应相互平行，其平行度误差≤5mm；双轨面卷帘不同帘面的导轨也相互平行，其平行度误差≤5mm。

5)导轨的防烟装置：防火防烟卷帘的导轨内应设置防烟装置，所用的材料应为不燃或难燃材料。防烟装置与帘面应均匀紧密贴合，其贴合面长度≥导轨长度的 80%。

6)导轨预埋件间距：600~1000mm。

7)导轨每米垂直度误差≤1.5mm/m。

8)导轨全厂垂直度误差≤20mm。

2.3.5限位装置：

当系统发生故障时防火卷帘超越上、下限位的保护措施。

2.3.6支架：

卷轴主动支承架，支承架上安装链轮、滚动轴承、电动机；横梁安装托轮与付轴支承架，由薄钢板制成罩住卷帘及传动罩壳装置；辅助支承板，安装轴承座支架。

2.3.7锁盒：

盒上安装控制卷帘门启闭的按钮、材料采用不锈钢,并为触摸式按钮盒.

2.3.8卷轴：

悬 挂 门 帘 ， 并 卷 起门 帘 的 支 承 轴 。双 轨 轴 间 距为 为 250mm 。 材 料选用 同等 或 优 于 鞍 钢 、 攀 钢 、 武 钢 品牌 的 无 缝 钢 管, 最 小 直 径 不 得 小于 140 mm ，厚度不 得 小于 4.5mm 。

2.3.9 座板

座板安装：座板与地面应平行，接触应均匀。

座板刚度：座板与帘面之间的连接应牢固。

2.3.10传动装置

转动机构：转动机构、轴承、链条表面应无锈蚀，并应按要求加适量润滑剂。

卷轴绕度：卷轴在正常使用时的绕度应＜卷轴长度的 1/400。

2.3.11卷门机

卷门机应是国家消防检测机构检测合格的定型配套产品, 设有限位开关， 卷帘启闭至上下限时，能自动停止，其重复定位误差<1.5cm。设有手动启闭装置。具有自重下降性能，并具有恒速性能，能在任何位置停止。可以附设以下控制保险装置：联动装置、手动速放关闭装置、烟感装置，其位置不允许安装在可燃材料上。要求防火卷帘采用交流 AC380V 电机。

2.3.12控制箱

控制箱应是国家消防检测机构检测合格的定型配套产品, 满足消防两步降的要求，能抗电磁施工干扰，耐高温、低温；具主备电源转换功能，当卷门机电源和控制器主电源都处于故障状态时，控制器能在备用电源的支持下启动速放装置，实现防火卷帘自重下降，并可在中限位时停止延时（30-300s）后再次启动速放控制，在防火卷帘到达下限位时停止速放控制装置。控制器内部设有复位按扭，并具有消音功能，但当防火卷帘控制信号或火警及故障未消除时，光指示信号不能复位消除。

2.3.13帘面漏烟量

防 火防 烟卷 帘帘 面两 侧差 压 20Pa 时，其在标准状态下 (20℃ ， 101325Pa)的漏 烟量 ≤0.16m3/(m2.min)。

2.3.14运行平稳性能

运行平稳性能：帘面在导轨内运行应平稳，不应有脱轨和明显的倾斜现象。

两帘面运行高度差：双帘面卷帘的两个帘面应同时升降，两个帘面的高度差应≤50mm。

2.3.15噪声

防火卷帘启闭运行的平均噪声≤85dB.

2.3.16电动启闭和自重下降运行速度

电动启闭运行速度：2~7.5m/min。

自重下降速度：≤9.5 m/min。

2.3.17控制方式

双帘双轨特级防火卷帘门传动机构采用技术先进的驱动机,并备有手动机构装置， 由脱开制动装置靠门帘自重下降关闭门帘。手动装置在断电时候使用，电动自闭是采用三相异步电动机驱动卷帘门的电气控制线路，在正常情况下可用电动启闭,停电时也可用手动关闭。当消防报警系统烟感、温感自动报警系统联动时，可实现联动控制。双帘双轨特级防火卷帘门手动或火灾联动操作两种方式， 手动/联动方式转换由控制室、 区域值班室控制。

（1）未发生火灾报警期间双帘双轨特级防火卷帘门的起降，通过用钥匙打开现场控制盒板后，按按钮控制门的起降，上升高限与下降低限均采用限位开关控制。

（2）进入火灾报警期间，一般采用联动控制，并采用两次下落方式，当处于卷帘两侧之一的感烟探测器发出信号驱动控制模块， 使卷帘门下落至 1.5 米处限位停止， 在下落过程中不断发出声光信号，当处于卷帘两侧之一的温烟探测器发出信号时，再次驱动防火卷门下降到底。同时一旦还有人未能离开现场，仍可现场按上升按钮启动门上升，手松开后延时 10 秒再下落底位。

（3）在无人员进出的地方，这部分卷帘门可采用感烟探测器若控制室（值班室）以接点方式发出信号，由系统驱门一次降落，这部分卷帘门在接到降落信号后，可一次降落到底。

（4）在无人员进出的地方,报警期间可能有人员进出，为尽快抑制空气流动，采用感烟探测器发信号驱动使门一次下落至离地 1.5 米后延时 30-120 秒（通过卷帘门控制装置可调节） ，待人员疏散后再下落到底再下落至底位，同时一旦还有人未能离开现场，仍可现场按上升按钮启动门上升，手松开后延时 10 秒再下落底位。

2.3.18温控释放性能

温控释放能量在 73℃±0.5℃时动作防火卷帘应装配温控释放装置，应释放装置的感温元件周围温度达到 73℃±0.5℃时释放能量装置动作，卷帘应依自重下降关闭。

2.3.19耐火性能

完整性：TF3 级防火卷帘≥4.00h，试件背火面未出现持续达 10s 或 10s 以上火焰，棉垫未着火。

隔热性：TF3 级防火卷帘≥4.00h，试件背火面平均温升≤140℃，最高温升≤180℃。

2.3.20耐风压性

耐风压强度级别为 120。

2.3.21帘板的底梁之间的底板：

要求帘板的底梁需相互平行，底梁之间连接牢靠，并采用不少于 1.5mm 厚的铝板做底板，防止关闭卷帘时帘板之间夹人。

2.3.22卷帘顶箱外包板

卷帘顶箱外包板需采用不少于 1.5mm 厚的铝板外包，铝板颜色与周边天花铝板颜色一致，要求安装平整。电机及轴承位置在外包厢上应开设活动的 400*400（mm）的检修口，便于检修。

2.4防火窗 

窗框壁厚不低于1.5mm，防火玻璃耐火极限不小于1.5h。产品符合国家相关规范要求。
2.6钢制防盗门
防盗门门扇钢板壁厚不小于1.8mm，门框壁厚不小于2mm，锁具达到B型锁要求，其他标准满足国家规范要求。颜色以设计确认样板为准。
2、 货物包装
货物包装要求须用110*110*110cm或200*110*110cm的粘合板箱对货物进行包装，粘合板箱应选用无原木底座的，若有原木底座的包装箱须做好熏蒸（有熏蒸标识）；因货物形状特殊无法使用上述包装箱的，须用托盘包装，托盘大小尽量选用110*110cm或220*110cm,使用原木的木质托盘须做好熏蒸（有熏蒸标识）。所有产品的包装需有长途海运的保护措施。

3、 检验和验收
货物出厂前,供应商提前7个工作日通知采购方到厂里对货物进行验收。验收方式包括并不限于外观质量验收、第三方权威检测机构检验、随机剖切门扇检查内在质量等。
4、 样品要求
本次投标需提供700mm高*400mm宽的乙级钢制隔热防火门样品一樘，含铰链、闭门器、插销、锁具等五金配件。门扇右下角需斜切面处理，便于查看内在质量。
5、 伴随服务

中标单位需派一名专业技术人员对图纸、技术标准进行二次深化。深化图纸经我司认可后方可加工生产。
备注:营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格且具有采购物资生产供应经验的生产商或代理商,营业范围包含所投物资,防火门、防火卷帘、防火窗均应由取得公安消防部门颁发的生产许可资质证的专业公司生产，代理商提供代理证明资料。
生产能力要求:能满足我司工程需要。
质量保证能力要求：:能满足我司工程需要，需提供产品型式认可证书、检测报告等相关资料。
履约信用要求：报价人应具有良好的售后服务，在近3年内有不良记录者，将取消报价资格。

报价要求及注意事项：1、报价应注明可否含运费、包装费及必须提供17%增值税费。

2、交货时间：       

3、交货地点：:          

4、付款方式：               

5、报价有效期：（   ） 天，即在该期间内报价人的供货价格不随材料的变化而改变。
6、表中采购量是估计量，实际以签定合同为准。

7、请各供应商接函后于2015年06月06日12时之前报价到我公司，请将最优惠、最有竞争力的价格必须以密封或者传真报给我公司招标办，每页必须盖公章、签字。
8、各供应商报价前请仔细阅读上述报价注意事项，若有异议请来电咨询并在“报价单位说明”栏中加以详细说明。

