地磅系统升级技改项目询价文件
第一章 报价人须知
1. 概况
1.1项目名称：地磅系统升级技改项目
1.2采购单位：成都九江环保发电有限公司
1.3地理位置：成都市双流县大井社区成都九江环保发电厂
询价范围和技术要求
  2.1概况：
2.1.1成都九江环保发电有限公司于 2011 年安装有两套汽车衡称重系统，用于管理垃圾车辆数据信息。
经过多年使用，系统存在许多问题，如：由于主从机设置，主机电脑出现问题导致从机电脑无法工作、线路老化；道闸无法正常开启、使用 RFID 卡，易丢卡等情况，已无法满足现场使用要求。
现老系统无法满足城管委提出的信息“成都市生活垃圾清运数字化管理系统新站称重数据接入”

要求。

针对以上问题特此对该系统进行技改。为保证此项工作顺利、有效开展，特对本项目对外询价招标，

具体内容详见技术文件。
2.2技术要求：
见附件1：地磅系统升级技改项目技术文件
2.3承包方式：
总价包干，并报出分项明细价格。包括但不限于人工费、措施费、工器具费、管理及税费等一切费用。项目施工所需的电源点由甲方负责提供。
2.4工期要求：
绝对工期暂定为10天，具体开工日期及施工进度节点以成都九江环保发电有限公司书面通知为准。

3. 投标人资格要求
3.1具有法人资格和独立承担民事责任的能力。

3.2条件资质：具备地磅系统设计、施工调试资质。
3.3信誉要求：应有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，涉及重大诉讼案件。

3.4 投标人具有至少三项同类型（以合同或中标通知书为准）、投标时需提供业绩单位联系人及联系方式。
报价截止时间及开标时间
  4.1报价截止时间2018年7月18日15:00时；
  4.2报价开标时间2018年7月18日15:00时；
5. 报价
 5.1 报价文件的组成
（1）报价函(需包括：分项报价明细表)
（2）报价人基本情况表
（3）法定代表人身份证复印件
（4）授权代表人身份证复印件
（5）法定代表人授权委托书（原件）
（6）法人营业执照副本复印件（附年检记录）
（7）组织机构代码证复印件
（8）税务登记证复印件。
（9）近三年财务审计报告（附审计单位盖章的财务报表）。
（10）业绩证明（附与本项目类似的业绩合同首页、内容及合同金额页、签字盖章页）、业绩厂出具的使用满意度证明文件等。

 （11）报价人地磅系统设计、施工调试资质。
  5.2 报价有效期
     开标之次日起的90天
  5.3 报价文件密封和标记
投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
投标文件封套上应写明：
（1）招标人的地址：成都市双流县九江镇大井社区
（2）招标人名称：成都九江环保发电有限公司
（3）改造及重要维修项目外委工程投标文件
（4）在2018年7月17日15:00时前不得开启
未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
  5.4 报价文件的递交
（1）报价人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。
（2）递交报价文件的地点：成都九江环保发电有限公司财务部。
（3）报价人所递交的报价文件不予退还。
（4）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
（5）如报价文件发送电子版，请发此邮箱地址：jjhbztb@163.com
 6.评标办法：无商务及技术偏离、报价最低者为第一谈判对象。
 7.合同主要条款：
项目
1.1.  项目名称：地磅系统升级技改项目
1.2.  项目地点：成都市双流县九江镇大井社区
项目承包范围内容及、质量安全环保要求
2.1. 根据甲方需要，具体内容见合同附件1《地磅系统升级技改技术文件》。
2.2. 安全环保要求：详见合同附件2《安全环保协议》。
2.3. 本合同质保期为一年，起算日期为工程验收合格后。
工期要求
3.1.  绝对工期暂定为10天，具体开工日期及施工进度节点以成都九江环保发电有限公司书面通知为准。
资料提供
4.1.  甲方资料文件提供：
4.1.1相关技术资料、规范标准等文件；
4.1.2验收标准文件
4.2.  乙方资料文件提供：
4.2.1 设备说明书及操作手册中文版；软件使用手册中文版。
4.2.2组织计划：包括但不限于现场安防措施、工艺程序、人员配置、材料、安防用品及工器具仪表等；
4.2.3施工过程签证资料：包括但不限于诊断及处理方案批准文件、材料合格证明文件及同意使用批准文件；机具设备合格文件；验收文件等。
4.2.4完工验收报告书；
合同价款及支付
5.1.  合同价款为          。本合同价款为包干含税价，包括但不限于：承包方为履行本合同约定的义务所需的人工工资、各项保险金、日常及节假日加班费、劳动保护费、培训考试费、交通费、材料费、工器具及设备费用、安全文明环保措施费用、利润税金等；根据本合同约定需甲方提供的材料除外。
5.2.  支付方式：
5.2.1工程完工验收合格后，乙方向甲方开据本合同项下的全额发票并提供甲方批准的验收合格报告等文件后5个工作日内，甲方经审核无误向乙方支付本合同金额90%款项至乙方银行账上；
5.2.2本合同金额10%为质量保证金，质保期结束后10个工作日内甲方向乙方无息支付至乙方银行账上；
甲方权利与责任
6.1.  按本合同4.1款提供相关资料文件；
6.2.  对乙方现场施工人员进行进场安全培训；办理乙方作业所需的相关工作票及动火票等批准手续；
6.3.  审查乙方资质及施工人员上岗资格；批准乙方安全及维修工作计划及方案；
6.4.  负责对乙方阶段性工作、乙方提供的施工质量进行验收评价；
6.5.  监督、纠正乙方作业人员安全作业行为；并按甲方安全生产管理制度进行处罚；
6.6.  负责对乙方施工过程中执行国家相关强制性标准及甲方批准乙方案进行监督检查，对违规行为进行纠正；
6.7.  监督、纠正乙方施工进度；
6.8.  按本合同约定的付款条件向乙方支付合同款项；
乙方权利与责任
7.1.  乙方进场前应与甲方签订安全环保管理协议，缴纳安全风险抵押金，办理各项安全责任及意外伤害保险等。提供进场施工人员名单、各项保险、资格证明文件；
7.2.  要求甲方提供完善的设备技术资料，办理动火票、操作票，协调相关作业；
7.3.  乙方应严格按照甲方安全生产管理要求及批准的安全环保措施执行本合同项下的设备维修施工作业；
7.4.  乙方应严格按照国家相关标准、甲方批准的质量保障措施及工艺流程执行本合同项下的维修施工作业；
7.5.  乙方应严格按照经甲方批准的维修范围计划和进度计划执行施工作业；
7.6.  乙方应按本合同要求建立、完善、提供相关资料文件；
7.7.  乙方在施工作业过程中应无条件接受甲方的工作监督，对甲方要求纠正的行为应无条件立即改正；
保密要求
8.1.  未经甲方书面同意，乙方不得将甲方所属技术资料如图纸、标准、签订的合同等披露给任何第三方。
8.2.  乙方对其在合同期间知悉的甲方商业、技术上的秘密有保密的义务。
不可抗力
9.1.  不可抗力是指双方在签署本合同时不能预见，对发生及后果不能避免并且超过合理控制范围的，不能克服的自然事件和社会事件。此类事件包括：暴风雨、水灾、火灾、瘟疫、战争、骚乱、叛乱以及超设计标准的地震、台风等。
9.2.  若不可抗力事件的发生完全或部分妨碍一方履行本合同约定的任何义务，则该方可暂停履行受不可抗力影响的义务，但应继续履行本合同下的其他义务。一旦不可抗力事件结束，受不可抗力影响方应尽快恢复履行全部义务。
9.3.  受不可抗力事件影响的一方应采取合理的措施，以减少因不可抗力事件给另一方或双方带来的损失。如果受不可抗力事件影响的一方未能尽其努力采取合理措施减少不可抗力事件的影响，则该方应承担由此而造成的扩大损失。
违约责任
10.1. 当甲乙双方任一方未履行本合同约定的义务时，造成守约方继续履约困难，守约方有权终止本合同，并要求违约方应向守约方支付本合同金额30%违约金。如造成损失的，还应赔偿守约方的直接经济损失。
10.2. 一方违约后，守约方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
质量与延期赔偿
11.1. 由于乙方原因造成质量问题工程延期，甲方有权收取赔偿费，赔偿费的上限为本合同全部款项，有权终止合同，并保留向乙方进一步索赔的权利。
合同生效、变更及终止
12.1. 本合同经双方签字盖章后自动生效。
12.2. 本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
12.3. 乙方未取得甲方事先书面同意，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。乙方在取得甲方同意后而选定的分包商应被视同为乙方履行本合同而对甲方承担责任，乙方应对其分包商的行为、疏忽、违约承担责任。
12.4. 双方签订的补充协议，经各方授权代表签字确认后可作为合同的一部分。
12.5. 如果乙方有下列行为时，甲方将用书面通知乙方予以纠正。乙方在接到通知后2小时内应对该项行为做出修正。如果得不到纠正，甲方有权宣布终止本合同的一部分或全部，对于这种终止，甲方出具通知书，由此而发生的一切费用和损失将全部由乙方负担。
乙方未能按照合同的要求履行其规定的职责和义务；
乙方的工程质量达不到要求；
乙方将该项目转让或分包；
乙方违约或不能正确执行本合同对甲方的正常生产经营产生了严重的影响。
12.6. 如果因甲方原因提前终止本合同的一部分或全部，应以书面通知乙方，说明终止的内容和有效日期，这时甲方应与乙方谈判，经协商后由甲方承担终止日期前乙方已执行的全部或一部分合同价款和有关费用（但由于乙方的违约或破产引起的终止除外）。
12.7. 如果甲方为执行合同而向乙方预先支付的金额（包括预付款）多于根据上述条款应向乙方支付的金额，甲方有权收回其余额。
12.8. 因甲方原因导致合同终止的情况下：
甲方有权收回一切与合同有关的文件、资料、设备（成品或半成品）、材料等；
甲方不承担任何由于终止合同一部分或全部而由第三方向乙方提出的各项直接的或间接的索赔；
若是合同的一部分被终止，其他部分仍应继续履行，不受影响。
12.9. 发生不可抗力导致本合同无法实施，经双方协商同意后，可以终止本合同。
12.10.甲方和乙方中任一方准备终止合同时，必须提前 24小时 向对方发出书面通知。
12.11. 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同各方均不得对另一方做出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。
争议
13.1.  本合同在履行过程中发生争议，双方应首先友好协商，暂不能达成一致意见的，双方应按有利于安全生产、不影响甲方正常的生产经营的方式先行实施。
13.2.  若双方协商后不能达成一致意见，则可以提交甲方所在地法院裁决。
13.3.  进行诉讼期间，除提交诉讼的事项外，合同仍应继续履行。
其它
14.1  下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力，优先顺序如下：
本合同
附件1-技术文件。
附件2-安全环保协议

附件1

地磅系统升级技改技术文件
一、改造必要性
 1.成都九江环保发电有限公司于 2011 年安装有两套汽车衡称重系统，用于管理垃圾车辆数据信息。经过
多年使用，系统存在许多问题，如：由于主从机设置，主机电脑出现问题导致从机电脑无法工作、线路老化；道闸无法正常开启、使用 RFID 卡，易丢卡等情况，已无法满足现场使用要求。
2.现老系统无法满足城管委提出的信息“成都市生活垃圾清运数字化管理系统新站称重数据接入”要求。

3.现针对以上问题，提出此次智能称重管理系统升级改造方案。
二、智能称重管理系统技术方案
针对现场情况，从软件及硬件对系统进行升级，具体方案如下：
1.室外不锈钢控制柜：控制柜可同时接入双向输入输出设备。更换原有道闸等外部控制设备，通过 PLC 
进行控制，所有外围设备状态可通过软件观察设备状态指示灯，显示于电脑操作界面，方便维护操作，操作一目了然。采用室外安装的方式，室内线缆更加整洁。
2.车牌识别仪：将原有读卡器更换为车牌识别仪。提前把车辆信息预置进数据库，系统自动识别到车
牌号，同时在数据库中搜索相应车辆信息，进行自动过磅，减少人为失误。
3.增加语音系统：通过语音播报的方式，让司机可以根据语音提示自主进行过磅操作，减少操作人员
指导及起到对车辆指挥的作用。
4.硬盘录像机升级：将原有模拟摄像机升级为网络摄像机，配置网络硬盘录像机进行图像监控、录像等功能。
5.升级称重软件、增加服务器：称重软件升级为车牌识别软件，可对接多款仪表、自定义磅单、按年、月、日、时间、货名等信息查询称重数据，并预留有软件接口，可对接金蝶、MIS 系统、用友等主流接口。增加数据服务器，作为储存称重数据使用，独立的数据存储可以保证两台称重电脑独立运行，保证系统正常运行。
6.对原有设备及线缆进行拆除。

7.为保证称重系统正常工作，在技改时采用单台改造方式：即一台磅秤运行，一台进行升级改造。
三、成都市生活垃圾清运数字化管理系统新站称重数据接入方案
1.目的
1.1概述

1.1.1系统概况
成都市生活垃圾清运数字化管理系统依托成都市云计算中心环境，开发市级垃圾清运管理中心系统。通过实施生活垃圾清运数字化管理模式，开发运转高效、处置精细、监管严格、管理科学的生活垃圾管理机制，推进垃圾清运精细化、信息化、科学化日常管理，推动全市垃圾处理现代化，有效提高城管部门环卫管理效率、服务水平。
软件系统主要包括：场站综合管理子系统、视频监控管理子系统、车辆综合管理子系统以及车辆GPS和油耗监控管理子系统。
1.1.2新接入场站概况
九江环保发电有限公司称重系统采用第三方厂家软硬件设备，已经投入正常使用，但系统没有开通互联网访问。
现场九江焚烧发电厂状况如下：
九江的称重系统独立并未联网。数据库为SQL，日均200条数据。数据存储在本地PC上。
2.接入工作
承包方方面工作：
保证九江环保发电有限公司可以正常访问市城管局提供的webservices接口（互联网）；
调用市城管局提供的webservices接口上传实时称重数据。
东软方面工作：
提供称重webservices接口定义及互联网访问；
提供接口优化定制及技术支持；
与场站称重厂商联调，保证称重数据正确上传；
初始化场站及车辆数据，导入场站称重历史数据。
2.1九江数据接入方案
根据现场调研和沟通，九江数据接入方案暂定如下：
1）由东软提供接口，具体定义和地址见下3接口定义。
2）承包方按照东软提供的接口将称重数据通过接口推送至前置机中。
3）承包方保证称重数据正确上传。
4）初始化九江环保发电有限公司及车辆数据，导入称重历史数据。
5）称重历史数据成功导入后，日常称重数据按照协商的频率上传称重数据。
3.接口定义
3.1数据接口定义
3.1.1公共约定

1.提交与返回的json串，名称与值都使用双引号括起，用冒号作为分割符，键值对之间采用逗号间隔。
2.请求数据项如设置为必填项，则请求串中必须包含该项；请求数据项如设置为非必填项，则请求串中可以不包含该项；如该项需要设置为空，则传递空串，以双引号表示即可。

3.客户端传递的文本数据如果要求设定格式的(如HTML标签等),需要客户端在组装数据时自行设置，服务端只负责数据的显示，不对数据的格式进行处理。
3.1.2传输使用的数据类型

	数据类型
	数据结构

	Json
	JSON串


3.1.3接口定义

接口功能列表：
	功能编号
	接口名称
	接口

	1
	门禁接口
	inoutService

	2
	称重接口
	weightService


3.2接口描述

3.2.1门禁接口
3.2.1.1进门登记

接口信息

	方法名
	inGateRecord

	参数名称
	paraInString

	参数类型
	String

	参数数据结构
	 Json串

	返回值类型
	String

	返回值数据结构
	Json串

	异常
	AccessException
	系统访问异常

	
	BusinessException
	系统业务异常


请求数据项

	名称
	类型
	长度
	必填项
	键名
	描述

	车牌号码
	字符串
	
	Y
	vehicleno
	

	车辆单位
	字符串
	
	Y
	vehicleowner
	

	进门时间
	字符串
	
	Y
	gateintime
	格式：yyyyMMdd hh24：mi：dd

	进门确认人
	字符串
	
	Y
	gateinconfirmer
	固定值：SYSINPUT

	组织机构
	字符串
	
	Y
	organ
	


请求串格式

例：{“vehicleno”:”川A12345”,”vehicleowner”:”成都某企业”,”gateintime”:”20120910 09:20:30”,”gateinconfirmer”:”SYSINPUT”,”organ”:”A场站”}
应答数据项

	名称
	键名
	描述

	执行结果
	status
	0：成功  1：失败

	描述
	description
	


应答串格式

{“status”:”0”,”description”:”进门登记完成”}
3.2.1.2出门确认

接口信息

	方法名
	outGateRecord

	参数名称
	paraOutString

	参数类型
	String

	参数数据结构
	 Json串

	返回值类型
	String

	返回值数据结构
	Json串

	异常
	AccessException
	系统访问异常

	
	BusinessException
	系统业务异常


请求数据项

	名称
	类型
	长度
	必填项
	键名
	描述

	车牌号码
	字符串
	
	Y
	vehicleno
	

	车辆单位
	字符串
	
	Y
	vehicleowner
	

	出门时间
	字符串
	
	Y
	gateouttime
	格式：yyyyMMdd hh24：mi：dd

	出门确认人
	字符串
	
	Y
	gateoutconfirmer
	固定值：SYSINPUT


请求串格式

例：{“vehicleno”:”川A12345”,”vehicleowner”:”成都某企业”,”gateouttime”:”20120910 12:20:30”,”gateoutconfirmer”:”SYSINPUT”}
应答数据项

	名称
	键名
	描述

	执行结果
	status
	0：成功  1：失败

	描述
	description
	


应答串格式

{“status”:”0”,”description”:”出门确认完成”}
3.2.1.3进门取消

接口信息

	方法名
	deleteGateRecord

	参数名称
	paraInoutString

	参数类型
	String

	参数数据结构
	 Json串

	返回值类型
	String

	返回值数据结构
	Json串

	异常
	AccessException
	 系统访问异常

	
	BusinessException
	 系统业务异常


请求数据项

	名称
	类型
	 长度
	必填项
	键名
	描述

	车牌号码
	字符串
	
	Y
	vehicleno
	

	车辆单位
	字符串
	
	Y
	vehicleowner
	


请求串格式

例：{“vehicleno”:”川A12345”,”vehicleowner”:”成都某企业”}
应答数据项

	名称
	键名
	描述

	执行结果
	status
	0：成功  1：失败

	描述
	description
	


应答串格式

{“status”:”0”,”description”:”进门取消完成”}
3.2.2称重接口

3.2.2.1接收称重数据

接口信息

	方法名
	receiveWeightRecord

	参数数据结构
	receiveWeightRecord(String paraWeightString,Byte[] uploadFileByte1,Byte[] uploadFileByte2)

	返回值类型
	String

	返回值数据结构
	Json串

	异常
	AccessException
	 系统访问异常

	
	BusinessException
	 系统业务异常

	接口参数说明
	paraWeightString 是上传文件的json串
	uploadFileByte1、uploadFileByte2是上传图片的字节流


请求数据项


json串参数请求项说明：
	名称
	类型
	长度
	必填项
	键名
	描述

	称重车牌号
	字符串
	
	Y
	vehicleno
	

	车辆总重
	浮点数
	
	Y
	grossweight
	小数点后保留两位

	垃圾净重
	浮点数
	
	Y
	netweight
	小数点后保留两位

	称重时间
	字符串
	
	Y
	weighttime
	格式：yyyyMMdd hh24：mi：dd

	称重组织机构
	字符串
	
	Y
	organ
	

	称重操作员
	字符串
	
	Y
	creater
	固定值： SYSINPUT



字节流参数请求项说明：
	名称
	类型
	必填项
	键名
	描述

	图片字节流1
	字节流
	N
	uploadFileByte1
	

	图片字节流2
	字节流
	N
	uploadFileByte2
	


请求串格式

json串请求项：{“vehicleno”:“川A12345”,“grossweight”:“1000.25”,“netweight”：“900.35”，“weighttime”：“2012091010:25:40”,“organ”：“A场站”,“creater”：“SYSINPUT”}
应答数据项

	名称
	键名
	描述

	执行结果
	status
	0：成功  1：失败

	描述
	description
	


应答串格式

{“status”:”0”,”description”:”称重数据接收成功”}

3.3接口访问地址
互联网http://125.70.9.164:8888/cdgcweb/cxfservice/PreOtherWeightRecordService?wsdl
政务网http://178.16.9.70:8888/cdgcweb/cxfservice/PreOtherWeightRecordService?wsdl
4.测试联调
测试联调工作如下：
4.1.东软方面：
1）向九江环保发电有限公司承包方提供数据上传接口和接口规范
2）后台管理资源改造。
4.2.科研院方面：
1）协调九江环保发电有限公司督促承包方按照东软提供的接口和标准上传数据  
2）协商数据上传频率
4.3.联调工作：
1）首先与承包方确认接口定义与要求；
2）再次配合承包方通过接口上传实时数据，完成初步验证；
3）最后配合承包方将称重历史数据导入清运系统。
四、智能称重管理系统流程
1、车辆进场前，提前预置车辆信息，如：车牌号、发货单位、货名等。
2、车辆触发前车辆检测器，系统提示“进场方向，有车辆上衡”。
3、车牌识别器自动识别车牌号，在数据库中搜索相应车号信息进行匹配；搜到的相应信息，系统自动打开道闸；若没有搜索到相应信息，提示“未找到车号，请从新添加”。
4、车辆上磅，待重量稳定后，匹配找到的车号信息进行数据保存，打开道闸，汽车下衡，进场卸货；
5、车辆出厂步骤和进场相同。
6、实时称重数据上传成都市生活垃圾清运数字化管理系统。
五．工作限定
  承包方工作范围：
技改所需设备提供、运输、安装及调试。
提供设备安装调试所需辅材、人力。
负责技改工作涉及的土建施工工作及材料提供。
负责拆除旧设备、线缆等，并负责转运至九江公司废旧物资专用存储地。
自行联系东软、科研院并完成九江环保发电厂至成都市生活垃圾清运数字化管理系统新站称重数据接入工作。
系统自检及自行验收。
对九江公司相关人员进行系统操作及注意事项培训。
 九江公司工作范围：
对承包方进场人员进行三级安全培训，并对其进行安规、工作负责人考试。
协调联系东软、科研院等相关人员。
现场监督检查。
系统安装质量、系统功能验收。
六、汽车衡改造设备清单
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	品牌
	备注

	1
	摄像机
	DS-2CD5012FWD
	4 台
	海康威视
	

	2
	硬盘录像机
	DS-7608N
	1 台
	海康威视
	含 4T 硬盘

	3
	千兆交换机
	千兆 8 口
	4 台
	TP-LINK
	

	4
	道闸
	3s,杆长 3 米
	4 台
	威捷
	

	5
	车牌识别仪
	MT-V5.0
	4 个
	MT-ZDSB
	

	6
	补光灯
	光敏 6 灯
	4 个
	中鲁
	

	7
	语音系统
	UBD-60
	1 套
	SAST
	

	8
	工控机
	IPC-610
	2 套
	研华
	

	9
	称重软件
	MT-V5.0
	2 套
	迈特电子
	含加密狗

	10
	服务器
	3620-I3/4G/1TB
	1 台
	DELL
	

	11
	控制机柜
	1.6m
	1 个
	图腾
	室外防雨型；含PLC控制系统

	12
	设备拆除
	
	2 套
	
	

	13
	成都市生活垃圾清运数字化管理系统称重数据接入
	接入软件
	1套
	迈特电子
	


七．验收
  1.设备安装牢固，外观无损坏。
  2.系统工作正常，车辆能正常进厂、称重、出厂。
  3.当2台操作站其中一台关机时，另外一台能正常控制2台地磅工作。
  4.九江公司相关人员已培训并出具培训记录及课件。
  5.设备合格证及操作资料已存入九江公司档案室。
  6.称重数据能正常接入成都市生活垃圾清运数字化管理系统且无遗漏及错误，并联系东软、科研院出具数据信息联通证明文件。
  7.旧设备及其线缆等已全部拆除并转运至九江公司废旧物资专用存储地。
  8.系统试运10天后，未发生缺陷，再进行验收。

附件2

安全环保协议

甲方：成都九江环保发电有限公司（以下称甲方）

乙方：                        （以下称乙方）

主合同名称：            合同

合同编号：  
甲方安全环保负责人签字：                    联系电话：

乙方现场负责人签字：                        联系电话：

乙方专（兼）职安全员签字：                  联系电话：

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、地方有关安全生产的法律法规和有关规定，为明确甲乙双方的安全责任，保证生产和施工安全，防止事故发生，经甲乙双方协商，就本次承包合同的有关安全文明生产和环保工作事宜达成如下协议，双方共同遵守：

一、甲方安全责任

1．提供乙方合同范围内生产现场及相关生产区域有关地下各种管线、设备设施等相关资料。

2．不得向乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

3．不得明示或暗示乙方购买、、租赁和使用不符合安全施工要求的安全防护用具（品）、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

4. 按照国家和地方有关规定，向有关部门报送相关安全环保资料等。

5．与乙方签署安全协议，对乙方入场人员进行培训，告知和讲解施工过程中有关安全、健康和环保方面的具体要求，并保留人员出席和培训的书面记录。

6. 对乙方在合同执行中的安全环保情况进行监督和检查（日常或联合）。对检查中发现乙方不执行或违反本协议和相关规定的不安全行为，有权对乙方提出整改要求并监督整改落实情况，或按照甲方相关规定进行直接处罚。

7. 对乙方违反甲方安全责任并不能按要求及时整改消除安全隐患的违约行为，可采取必要的手段 (如：要求乙方更换人员、停工整顿和扣除乙方安全风险抵押金等方式)，以促使其改进安全生产状况。 

二、乙方安全责任

1．主要负责人依法对本次承包工作的安全生产全面负责。乙方不得对本次工作进行再次分包。

2．负责在签订承包合同后，编制与本次工作有关的各种安全生产记录，并建立与安全环保工作相关的各种表格和台账。

3．建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程。对本单位所有现场工作人员进行三级安全教育培训并保留相关记录。

4. 除国家和当地有关安全环保的法律、法规外，乙方还必须遵守本协议和甲方的各种安全环保管理制度。

5．对所承包的工作区域和工作内容进行定期和专项安全检查，并做好检查记录。重要操作，应进行事前安全技术交底，并有相关记录。

6．按要求设立专（兼）职安全生产管理人员，对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应当及时向本单位现场负责人、甲方安全部门报告。

7．乙方应按相关规定和作业的危险性质向其作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并告知岗位的操作规程。

8．严禁使用未成年人和老、弱、病、残人员进行工作。要确保特种作业人员按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得操作资格证书后持证上岗作业。

9.加强现场安全管理，防止酒后上班和工作现场嬉戏打闹等各种违章作业现象，禁止与工作无关人员进入工作现场。乙方工作人员未得到甲方许可不得进入与本次承包工作无关的场所，否则由此造成的安全责任由乙方全部承担。

10.遵守并配合甲方对进场人员和车辆（包括乙方的相关方）实施控制和检查的有关制度和规定。现场人员变动时，必须事前通知甲方对应管理部门和HSE部，并按要求办理相关手续如出入证等。

11．乙方在施工现场进行危险性较大的工作前，必须预先采取安全防护措施后方可进行，特别重大的工作还应书面通知甲方HSE,这些危险性工作包括但不限于（密闭容器工作、动火作业、登高作业、带电作业、有毒有害作业）。

12．乙方必须对入场人员应进行入场体检和定期体检，有职业病危害的必须进行职业病定期检查，所造成的职业危害后果由乙方全部承担。

13．必须为入场工作人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费由乙方支付。

14.乙方工作有必须涉及到甲方厂区外的工作内容，应建立相关的安全管理制度，并注意不会造成安全和环保责任，如有造成安全事故和环境污染事故，甲方有对乙方进行处罚和追究的权利，同时对此所造成的外部责任和影响由乙方负全责。

三、安全环保特别条款

1、

２、

３、

四、安全风险抵押金

1、乙方应在主合同签订后三个工作日将本次承包工作的安全风险抵押金缴纳的甲方财务部，做为本次承包工作的安全环保管理承诺金；如乙方未按时单独交纳安全风险抵押金，甲方有权在合同金额中提取相应金额作为乙方本次承包工作的安全风险抵押金。

2、安全风险抵押金按照合同总金额的1%—5%缴纳，抵押金总额不足5000元（伍仟元）的按照5000（伍仟元）元缴纳，超过50000（伍万元）的按照50000（伍万元）元缴纳。

3、乙方违反国家或地方的相关安全环保法律法规或者甲方的相关安全环保制度，甲方进行取证后将出具一式三联的处罚单据，甲方HSE部门留存一份，甲方财务部留存一份，交乙方一份，处罚金额将从安全风险抵押金内扣除，如金额超过安全风险抵押金，将从乙方合同金额中扣除。

4、承包合同超过三个月的，乙方在安全风险抵押金被扣除后应及时补足总金额，否则甲方将从合同金额中抵扣以保证安全风险抵押金总额。

5、工程完工验收合格后，甲方将经各项考核后剩余安全风险抵押金退回乙方。

五、违约责任

1．由于乙方或乙方所委托的其他方的原因造成直接或间接安全生产事故、人身伤亡事故、火灾等重大事故等所引起的一切损失（包括人身伤害、经济赔偿、甲方损失、行政处罚等）全部由乙方承担。

2. 由于乙方工作中安全措施不当或未采取安全措施，对第三方造成的安全事故乙方负全责。

3．乙方违反本协议第二条款约定的相关安全责任，甲方可视乙方没有履约或履约不当，甲方有权向乙方下达整改通知书要求其立即或限期整改，并对乙方没有履行整改要求的具体情况和结果采取相应的管理和经济手段的方式进行惩戒，以促使改进安全工作。

六、争议解决

甲、乙双方对本协议产生异议，可协商解决，如协商不能解决，应向甲方所在地法院诉讼解决。

七、本协议的执行情况，由甲方HSE负责监督检查，并行使相关权力。

八、本协议作为承包合同的补充协议，如主协议部分相关条款无效，本协议仍有效。

本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                                     乙方（盖章）：          
