- 核空气净化小车技术要求

| 名称 | - 核空气净化小车 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 主要参数 | JJ1/1-500TW （参考） | JJ1/1-3000TW（参考） |
| 整机效率 | ≥99.97%（DOP法） | ≥99.97%（DOP法） |
| 外形尺寸（mm） | 700×450×1000 | 950×850×1550 |
| 滤芯规格型号及尺寸（mm） | 型号：NHF-92 尺寸Φ320×480mm | 型号：NHF-02A 尺寸610×610×292mm |
| 额定风量(m³/h) | 500 | 3000 |
| 初阻力 | ≤250 | ≤300 |
| 配电 | 220V/0.4kW | 380V5.5kW |
| 重量(kg) | 70 | 390 |
| 系统功能 | - 设备定位功能、多参数实时显示（风速、剂量率、温度、湿度、压差）、数据实时传输、历史数据查询； - 过滤器失效智能预警、远程遥控启停设备、近程和远程双控； （3）停机延时余热导出、设备安全智能控制、变频调速设计。 |  |
| 采购数量（台） | 20 | 2 |
| 其他 | 配风管至少20m/台，卡箍至少2个/台。 质保期：3年。 报告证明：提供具备 CMA/CNAS 资质的第三方检测机构出具的效率试验报告，内容包含：DOP 气溶胶过滤效率（≥99.9%）、额定风量、初阻力、泄漏率，并符合EJ/T 20088-2014、NB/T 20402-2017标准要求，报告需带资质章及骑缝章，每车一份或一份包含每辆小车的总体报告。 出厂配件：如出厂原配线缆、传感器、接头、适配器、电池、充电器、收纳箱说明书等齐全（若需）。 |  |