## 需求清单
所在单元 | 序号 | 名称 | 外径（mm） | 壁厚（mm） | 长度/m | 重量（kg） | 标准、材质 | 描述 | 质量证明要求 | 吨价（元/吨） | 货期 | 技术偏离（如有） | 检验要求偏离（不能满足部分）
调压站 | 1 | 无缝钢管 | 1016 | 22 | 10 | 5392.6488 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文） |  |  |  | 1、用1 1/2-2#砂纸手工打磨可完全去除的表面生锈为合格；按上述方法打磨后，材料表面呈现分布稀疏、小的蚀坑，点蚀锈、层状锈、麻面锈为不合格。2、 钢管内外表面不允许有裂纹、折叠、轧折、结疤、夹杂和分层。3、缺陷必须清除，清理后壁厚≥壁厚允许最小值，所有打磨位置应有平滑过渡曲面。4、外观良好整体平整、无明显波浪、无鼓包、无明显厚薄不均、无大面积麻面。5、内壁应没有附着不牢的氧化皮、锈蚀结块、石墨等杂物。6、 在钢管内外表面上，允许的最大凹坑、麻点、划痕、碰伤深度≤壁厚负偏差的1/2，且不影响壁厚最小值，最大深度为≤0.4mm。
调压站 | 2 | 无缝钢管 | 914 | 42 | 24 | 21675.5482 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
调压站 | 3 | 无缝钢管 | 813 | 16 | 10 | 3144.6432 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
调压站 | 4 | 无缝钢管 | 711 | 33 | 116 | 64002.1694 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
调压站 | 5 | 无缝钢管 | 660 | 31 | 324 | 155793.8902 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
调压站 | 6 | 无缝钢管 | 457 | 29.36 | 147 | 45513.9763 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
调压站 | 7 | 无缝钢管 | 406.4 | 26.19 | 30 | 7366.7064 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
调压站 | 8 | 无缝钢管 | 406.4 | 12.7 | 24 | 2959.1941 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
调压站 | 9 | 无缝钢管 | 355.6 | 6.35 | 16 | 875.0305 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
前置 | 10 | 无缝钢管 | 273 | 18.26 | 343 | 39344.5978 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
前置 | 11 | 无缝钢管 | 273 | 9.27 | 38 | 2290.9517 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
前置 | 12 | 无缝钢管 | 219.1 | 18.26 | 201 | 18177.7496 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
调压站 | 13 | 无缝钢管 | 219.1 | 15.09 | 104 | 7895.2722 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
前置 | 14 | 无缝钢管 | 219.1 | 8.18 | 189 | 8041.294 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
调压站 | 15 | 无缝钢管 | 168.3 | 14.27 | 3 | 162.6086 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
调压站 | 16 | 无缝钢管 | 168.3 | 10.97 | 21 | 893.7798 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
调压站 | 17 | 无缝钢管 | 168.3 | 7.11 | 9 | 254.3568 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
前置 | 18 | 无缝钢管 | 114.3 | 8.56 | 90 | 2008.8553 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
调压站 | 19 | 无缝钢管 | 114.3 | 6.02 | 316 | 5079.5459 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
前置 | 20 | 无缝钢管 | 88.9 | 7.62 | 310 | 4734.7105 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
调压站 | 21 | 无缝钢管 | 88.9 | 5.49 | 133 | 1501.8798 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
调压站 | 22 | 无缝钢管 | 60.3 | 5.54 | 25 | 187.0279 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
前置 | 23 | 无缝钢管 | 60.3 | 3.91 | 1173 | 6377.7859 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
前置 | 24 | 无缝钢管 | 48.3 | 5.08 | 101 | 546.8433 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
调压站 | 25 | 无缝钢管 | 48.3 | 3.68 | 71 | 287.494 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
前置 | 26 | 无缝钢管 | 33.4 | 4.55 | 1077 | 3486.3099 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
前置 | 27 | 无缝钢管 | 26.7 | 3.91 | 122 | 268.0859 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
前置 | 28 | 无缝钢管 | 26.7 | 2.87 | 114 | 192.2666 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
前置 | 29 | 无缝钢管 | 21.3 | 3.73 | 38 | 61.4126 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
前置 | 30 | 无缝钢管 | 21.3 | 2.77 | 30 | 37.9725 | API 5L Gr. B | API 5L PSL1 正火+NDT检测（不单独提供报告） | 按照E.2里面的NDT检测方式（电磁，超声和磁粉任选其一）并在质保书内提现检测结果 ；提供EN 10204 3.1证书（英文）
| 合计 |  |  |  |  | 408554.6077

## 检验要求
通用要求
用1 1/2-2#砂纸手工打磨可完全去除的表面生锈为合格；按上述方法打磨后，材料表面呈现分布稀疏、小的蚀坑，点蚀锈、层状锈、麻面锈为不合格。
外观 | 钢管 | 1. 钢管内外表面不允许有裂纹、折叠、轧折、结疤、夹杂和分层。
2. 缺陷必须清除，清理后壁厚≥壁厚允许最小值，所有打磨位置应有平滑过渡曲面。
3. 外观良好整体平整、无明显波浪、无鼓包、无明显厚薄不均、无大面积麻面。
4. 内壁应没有附着不牢的氧化皮、锈蚀结块、石墨等杂物。
5. 在钢管内外表面上，允许的最大凹坑、麻点、划痕、碰伤深度≤壁厚负偏差的1/2，且不影响壁厚最小值，最大深度为≤0.4mm。