# 新疆力铭鑫通石油化工有限公司

# 循环水场水处理药剂技术协议

# 买  方：新疆力铭鑫通石油化工有限公司

代表签字：

卖  方：

代表签字：

二○一九 年 九 月

目录

一、概述

二、总则

三、工艺条件

四、卖方责任及服务范围

五、买方责任

六、各方权益

七、保密

八、其它

九、联系方式

一、概述

新疆力铭鑫通石油化工有限公司（买方）                    （卖方）就新疆力铭鑫通石油化工有限公司循环水场水处理药剂技术问题达成本技术协议。

二、总则

1、本技术协议适用于买方循环水系统水处理药剂的开发、应用及服务等方面。

2、卖方需根据买方循环水系统补水水质情况，在卖方实验室进行试验，并以此制定买方循环水处理方案。

3、在实际运行过程中当技术条件与本协议有差异时，双方应协商解决。

三、工艺条件

1、补充水水质数据（补充水水质参考如下）

| 项目 | 补水 | 补水 | 补水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钙硬度，mg/L(以CaCO3计) | —— | —— | 50 |
| 总硬度，mg/L(以CaCO3计) | 27.2 | 58.4 | 62.08 |
| 总碱度，mg/L(以CaCO3计) | —— | —— | 80.1 |
| 氯离子，mg/L | 63.8 | 15.2 | 7.1 |
| 硫酸根，mg/L | 144 | 60.5 | 66.3 |
| pH值 | 6.89 | 6.40 | 6.31 |
| 溶解性总固体，mg/L | 404.6 | 203.1 | 196 |

- 系统设计参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 保有水量m3 | 800 |
| 循环水量m3/h | 1440-1630 |
| 旁滤水量m3/h | 40 |
| 温差℃ | 10 |
| 系统材质 | 碳钢、不锈钢、铜 |
| 浓缩倍数 | ≥4 |

四、卖方责任及服务范围

1、负责循环水场清洗、预膜及正常运行药剂配方的筛选，并经买方确认。

2、提供满足该循环水系统水处理要求的日常水处理药剂。

3、应保证在现有运行工况和正常工况下，循环水水质稳定，换热器基本无结垢、腐蚀及大量粘泥附着现象，符合国家规定要求（碳钢＜0.075mm/a；不锈钢＜0.005mm/a）。

4、定期提取循环水的运行水样和补充水水样（买方快递），并做阻垢缓蚀剂的运行特性分析（一般要求每月一次，特殊情况应增加试验次数），根据运行状况提供实时的循环水处理变动方案。

5、当水源水质发生变化时，买方及时通知卖方，卖方要免费及时进行水处理配方的调试及修整。

6、负责为买方有关人员提供必要的技术资料支持。

7、卖方所用的原材料及单剂应有严格的质量保证和质量控制程序，对原材料及单剂等均具有监督检验的能力。

9、当水质异常时，买方及时通知卖方，协助查找并解决问题。

五、买方责任

1、在不涉及买方商业秘密的情况下，向乙方提供相关的工艺流程图、工艺和设备参数等信息以及技术要求。

2、按卖方的循环水方案及时投加药剂，按下表运行指标控制补排水。

- 做好系统正常运转工作（含旁滤系统和加氯设备）。

4、负责向卖方提供技术服务所需要的有关资料。

5、避免非正常用循环水，减少不必要的药剂损失。

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| pH值 | 7.0-9.5 |
| 硬度 μmol/l | ≤500 |
| 总碱度mmol/l | ≤500 |
| 浊度，NTU | ≤ 20 |
| 总磷(以PO43-计)，mg/L | 1.5~3.0 |
| 总铁，mg/L | ≤1.0 |
| 余氯，mg/L | 0.2~0.6 |
| 氯离子，mg/L | ≤ 300 |
| 浓缩倍数 | 4.0~6.0 |
| 电导率μS/cm | ≤2000 |
| 二氧化硅mg/L | ≤175 |
| 石油类mg/L | ≤5 |
| 腐蚀速率mm/a | 碳钢≤0.075 铜或不锈钢≤0.005 |

六、双方权益

试验室及中试成果归卖方，在买方现场新形成的工业化成果由双方共享。

七、保密

- 买卖双方对技术资料和样品负有保密责任，未经对方同意，不得向第三方透露对方的技术资料和产品样品，买方保证其向卖方提供的产品技术不侵犯任何第三方的知识产权及其他权益，并保证对买方的相关工艺和技术参数保密。

八、其它

- 本协议在执行过程中如出现分歧，双方应友好协商解决。

- 本技术文件未尽事宜，由签署本技术文件的双方通过协商解决。

- 本协议为商务合同的技术附件，经双方代表签字，与商务合同具有同等的法律效力。

本协议一式两份，买方一份，卖方一份。

- 联系方式

| 需 方 单位名称（章）：新疆力铭鑫通石油化工有限公司 单位地址：新疆沙湾县哈拉干德工业园 邮 编：832100 法定代表人：马俊江 委托代理人： 技术负责人电话：15109923363（宋光武） 开户银行：建设银行沙湾县支行 账 号：65050164628600000092 税 号：91654223MA775BYJ5R | 供 方 单位名称（章）： 单位地址： 邮 编： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 行 号： 开户银行： 帐 号： 税 号： |
| --- | --- |