Part 2 – Supply Requirements    91

## 第2部分 – 供应要求

Section VII – Schedule of Requirements      93

#### 第七部分 - 需求清单

# 目录

1. 货物清单与交付时间表错误！未定义书签。

2. 相关服务清单与完成时间表 151

3. 技术规格 152

4. 图纸 187

5. 检验与试验 188

Section VII – Schedule of Requirements      76

# 编制需求计划的说明

采购方应在招标文件中附入需求清单 ，至少应包括所供货物和服务的描述及交付时间表。

需求清单的目的是提供足够的信息 ，使投标人能够高效且准确地编制投标文件 ，尤其是为第四部分提供格式的价格表。此外 ，需求清单连同价格表 ，应在根据投标人须知第42.1条授予合同时出现数量变动的情况下 ，作为依据。

应当仔细明确交货的日期或期间 ，考虑到(a) 根据 Incoterms 规则在投标人须知中规定的交货条款的含义（ 即 EXW、 或 CIP、 FOB、 FCA 条款——“交货”发生在货物交付给承运人时 ），以及(b) 本文件中规定的购方交付义务开始之日 （即中标通知、合同签署、信用证的开立或确认）。

Section VII – Schedule of Requirements      97

第二标段

备件供应 与调试 为互联系统变电站的修复工程

1 . 货物清单与交付计划

| 项目编号 | 货物描述 | 单位 | 数量 | BDS规定的最终目的地（项目现场） | 交货日期（按国际贸易术语解释通则） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最早交货日期 | 最迟交货日期 | 投标人承诺交货日期 |
|  |  |  |  | 依据招标书14.9(b)(i)条款 | 合同签订后5个月 | 合同签订后6个月 | 由投标人提供 |
| 1 | 三相 132 kV SF6 断路器 | ea | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 第 2 项所述 132 kV 断路器备用合闸线圈 | ea | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 第 2 项所述 132 kV 断路器备用分闸及跳闸线圈 | Ea | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 第 2 项所述 132 kV 断路器充电电动机 | Ea | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 三相单极 132 kV 电流互感器（CT） | Ea | 9 |  |  |  |  |
| 6 | 三相单极 132 kV 感应式电压互感器（VT） | Ea | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 三相 66 kV SF6 断路器 | Ea | 15 |  |  |  |  |
| 8 | 第 7 项所述 66 kV 断路器备用合闸线圈 | Ea | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 第 7 项所述 66 kV 断路器备用分闸及跳闸线圈 | Ea | 5 |  |  |  |  |
| 10 | 第 7 项所述 66 kV 断路器充电电动机 | Ea | 5 |  |  |  |  |
| 11 | 三相单极 66 kV 电流互感器（CT） | Ea | 15 |  |  |  |  |
| 12 | 三相单极 66 kV 感应式电压互感器（VT） | Ea | 9 |  |  |  |  |
|  | MV Equipments（中压设备） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15 kV 开关柜成套，包括：a) 1 面变压器进线柜，配置电动/手动可抽出式 1250A 真空断路器（含变压器及母线保护继电器、其他保护继电器、CT、PT、电能表、电流表等）；b) 6 面馈线柜，配置电动/手动可抽出式 630A 真空断路器（含保护继电器、CT、PT、电能表、电流表等）；（详见技术规范） | set | 4套 |  |  |  |  |
| 2 | 独立式三相 15 kV 馈线柜，配置电动/手动可抽出式 630A 真空断路器 | Ea | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 独立式三相 15 kV 馈线柜，配置电动/手动可抽出式 1250A 真空断路器 | Ea | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 独立式三相 15 kV 变压器进线柜，配置电动/手动可抽出式 1250A 真空断路器 | Ea | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 独立式 15 kV 母联柜（Bus Coupler），配置电动/手动可抽出式 2500A 真空断路器 | Ea | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 三相 15 kV 备用真空断路器，1250 A | Ea | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 三相 15 kV 备用真空断路器，630 A | Ea | 5 |  |  |  |  |
| 8 | 备用 15 kV 电压互感器（室内型） | Ea | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 备用 15 kV 电流互感器（室内型） | Ea | 20 |  |  |  |  |
|  | Protection Systems（保护系统） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能数据记录与通信模块 | Ea | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 数字式多功能变压器差动保护继电器 | Ea | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 微机型过电流及接地故障保护继电器（含自动重合闸） | Ea | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 微机型过电流及接地差动保护继电器（含自动重合闸） | Ea | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 模块化低阻抗母线保护装置 | Ea | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 继电器接口编程软件/模块 | Ea | 5 |  |  |  |  |
| 7 | 零序过电流继电器 | Ea | 5 |  |  |  |  |
| 8 | 高阻抗差动继电器 | Ea | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 闭锁继电器（Lock-out Relay） | Ea | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 跳闸回路监视继电器 | Ea | 40 |  |  |  |  |
| 11 | 用于单极及三极跳闸应用的 DLP 数字继电保护系统 | Ea | 10 |  |  |  |  |
| 12 | DLP1112KDH 模块 | Ea | 12 |  |  |  |  |
| 13 | 多功能微机型同期检查继电器 | Ea | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 矩阵接口模块 | Ea | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 66 kV / 132 kV 保护屏（可选） | Ea | 12 |  |  |  |  |
|  | Power Transformers（电力变压器） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 MVA，66/15 kV 电力变压器 | Ea | 6 |  |  |  |  |
|  | Auxiliary Back-up Power Supply System（辅助备用电源系统） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池组（含充电器） | Ea | 15 |  |  |  |  |
|  | Communication Equipments（通信设备） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电站、变电站及线路维护人员通信用对讲机中继台 | Ea | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 远距离双向手持对讲机 | Ea | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 远距离车载/基站式对讲机 | Ea | 30 |  |  |  |  |
|  | MV Cables and Termination Tool Kit（中压电缆及终端工具） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 240 mm²，15 kV 中压电缆 | m | 1000 m |  |  |  |  |
| 2 | 120 mm²，15 kV 中压电缆 | m | 1000 m |  |  |  |  |
| 3 | 电缆终端套件 | ea | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | 管状电缆端子（240 mm² 电缆 500 个；120 mm² 电缆 500 个） | m | 500 适用于 240 平方毫米电缆 500 适用于 120 平方毫米电缆 |  |  |  |  |
| 5 | 高压电缆剥皮工具 | ea | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 电缆端子压接工具 | ae | 4 |  |  |  |  |
|  | PPE（个人防护用品） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全帽 | ea | 500 |  |  |  |  |
| 2 | 安全护目镜 | ea | 500 |  |  |  |  |
| 3 | 焊工防护面罩（专用滤光片） | ea | 30 |  |  |  |  |
| 4 | 耳塞（通常 85 dBA） | ea | 2000 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘手套（1 kV） | ea | 500 |  |  |  |  |
| 6 | 防割通用手套（用于粗糙或锋利材料） | ea | 2000 |  |  |  |  |
| 7 | 耐化学腐蚀手套（用于润滑油或腐蚀性物质） | ea | 500 |  |  |  |  |
| 8 | 耐热手套（用于管道、蒸汽管线或锅炉） | ea | 500 |  |  |  |  |
| 9 | 阻燃工作服 | ea | 50 |  |  |  |  |
| 10 | 高可视反光背心 | ea | 2000 |  |  |  |  |
| 11 | 防坠落安全带 | ea | 30 |  |  |  |  |
| 12 | 急救箱 | ea | 30 |  |  |  |  |

Section VII – Schedule of Requirements      78

| 2. 相关服务清单及完成进度 [此表格由采购方填写 要求的完成日期应当切实可行，并与所要求的货物交付日期（根据国际贸易术语解释通则）相—致] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务 | 服务说明 | 数量 1 | 实物单位 | 服务应在何处执行 | 服务的最终完成日期 |
| [ 插入 服务 编号 ] | [ 插入 相关服务 描述 ] | [ 插入 要 供应 的项目 数量 ] | [ 插入 项目的 实物 单位 ] | [插入地点名称] | [ 插入要求的竣工日期] |
| 1 | 保护系统的安装与调试监理 |  |  | 最终目的地按 BDS ITB 14.9 规定 | 交货日期起6个⽉ |
| 2 |  |  |  | 最终目的地按 BDS ITB 14.9 规定 |  |

1. 如适用

Section VII – Schedule of Requirements      101

3. 技术规格

互联系统变电站改造与调试备用件

- 高压设备

注： 所有132千伏及66千伏断路器（CB）、电流互感器（CT）和电压互感器（VT）均不包含支撑结构。这些部件需安装于现有支撑结构上，其详细尺寸详见本招标文件各项目机械规格说明。投标人必须确保所制造部件严格符合附件图纸所示现有结构尺寸。

- 132千伏断路器

| 编号 | 项目 | 单位 | 雇主要求 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 132千伏断路器 |  |  |  |  |
|  | 制造商 |  | ABB 或同等产品 |  |
|  | 制造商原产地 |  |  |  |
|  | 数量（三相共用一个基座） | 套 | 3 |  |
|  | 电弧熄灭介质类型 |  | SF6 |  |
|  | 特定爬电距离 (SCD) | 毫米/千伏 | 31 |  |
|  | 布置 |  | 户外 |  |
|  | 额定频率 | Hz | 50 |  |
|  | 额定电流 | A | 630 |  |
|  | 额定电压 | 千伏 | 170 |  |
|  | 冲击耐受电压 | 千伏 | 750 |  |
|  | 额定系统电压相间有效值 (Uo/U) | 千伏 | 76.3/132 |  |
|  | 最大连续系统电压 | 千伏 | 145 |  |
|  | 额定工频耐压 | 千伏 | 325 |  |
|  | 相位偏差 | KA | 8 |  |
|  | 断路能力 | KA | 31.5 |  |
|  | 标准绝缘等级 | 千伏 | 275-650 |  |
|  | 断路器驱动装置 | - | 电动机 |  |
|  | 断路器额定操作序列 | - | O-0.3秒-CO-1分钟-CO |  |
|  | SF6质量 | 千克 | - |  |
|  | SF6泄漏量/年 |  | ≤ 1% |  |
|  | 断路器质量 | 千克 | ≤ 1900 |  |
|  | 线圈： |  |  |  |
|  | 驱动（线圈）供电电压 | V 直流 | 110伏直流（±10%） |  |
|  | 电动机驱动类型 |  | 弹簧蓄能电机驱动，并配备手动操作功能 |  |
|  | 功率 | W | - |  |
|  | 电阻（20℃时） | Ω | ≤30±10% |  |
|  | 数量 |  | 闭合= 1 开路/跳闸= 2 |  |
|  | 电机 |  |  |  |
|  | 额定电压 | 直流电压 | 110 |  |
|  | 功率 | W | - |  |
|  | 防凝结电源 |  |  |  |
|  | 额定电压 | Vac | 230(+10% -15%) |  |
|  | 功率 | W |  |  |
|  | 适用标准 | IEC | IEC 61869 |  |
|  | 质量控制 | ISO | 9001 |  |
|  | CB的高度 | mm |  |  |
|  | 极间间隙 | 毫米 |  |  |

## 机械规格（投标人须遵守规格要求，确保结构兼容性及更换顺畅）

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 整体高度 | 约2500-2700毫米 |
| 底座法兰尺寸 | 295毫米×295毫米 |
| 底座框架尺寸 | 1190毫米×680毫米×350毫米（柜体框架） |
| 杆中心距 | 200 毫米 |
| 地基螺栓孔距 | 每条腿4个主安装孔 |
| 螺栓孔直径 | Ø20毫米（适用于M18螺栓） |
| 材料 | 钢制框架，SF6绝缘杆 |
| 重量 | 1600千克 |
| 工作温度 | -25°C 至 +45°C |
| 标准 | IEC 62271-100 |

- 132千伏电流互感器

| 编号 | 项目 | 单位 | 设计要求 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 132千伏电流互感器 |  |  |  |  |
|  | 制造地 | - | ABB或同等品牌 |  |
|  | 类型 | - | 户外用，油浸式 |  |
|  | 数量（单极带全套附件） | 每件 | 9 |  |
|  | 特定爬电距离 | 毫米/千伏 | 31 |  |
|  | 布置 |  | 室外 |  |
|  | 额定频率 | Hz | 50 |  |
|  | 最高系统电压 | 千伏 | 145 |  |
|  | 额定一次电压 | 千伏 | 132√3 |  |
|  | 温度范围 | ℃ | -40 - +40 |  |
|  | 额定电流 | A | 300-600 |  |
|  | 二次额定电流 | A | 1 |  |
|  | 短时热电流 (Ith) | KA | 31.5（适用于3S） |  |
|  | 最大仰角 | M | 2500 |  |
|  | 总质量 | 千克 | ≤ 685 |  |
|  | 绝缘等级 | kV | 325-750 |  |
|  | 短路耐受能力 | kA | 31.5 |  |
|  | 比率 | A | 300-600/1/1/1/1 |  |
|  | 精度等级： |  | 0.2S/0.5（计量用），5P/10P（保护用）. |  |
|  | CT总高度 | 毫米 | 2765 |  |
|  | 保护等级 | - | 5P20 |  |
|  | 负载 | VA | 50 |  |
|  | 适用标准 | IEC | IEC 61869 |  |
|  | 质量控制 | ISO | ISO 9001 |  |

## 机械规格（投标人须遵守规格要求，确保结构兼容性与顺畅替换）

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 整体高度 | 约2765毫米 |
| 瓷器高度 | 1330 毫米 |
| 底座至次级箱顶部 | 795 毫米 |
| 底座法兰尺寸 | 410毫米×410毫米 |
| 螺栓孔圆直径 (PCD) | 345 毫米 |
| 螺栓孔数量 | 4 个（间隔 90°） |
| 螺栓孔直径 | Ø18 毫米（适用于 M16 螺栓） |
| 螺栓孔间距 | 300 毫米 |
| 安装类型 | 法兰安装式，户外设计 |
| 材料 | 陶瓷绝缘子配热浸镀锌钢底座 |
| 重量 | 685千克 |
| 油量 | 70千克 |
| 爬电距离 | 3555 毫米 |
| 工作温度 | -40°C 至 +45°C |
| 标准 | IEC 44-1 |

- 66千伏断路器

| 否 | 项目 | 单位 | 设计要求 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66千伏断路器 |  |  |  |  |
|  | 制造商 | - | ABB或同等产品 |  |
|  | 制造商所在地 |  |  |  |
|  | 数量（三相共用底座） | 套 | 15 |  |
|  | 淬火介质类型 | - | SF6 |  |
|  | 特定爬电距离 (SCD) | 毫米/千伏 | 31 |  |
|  | 额定频率 | Hz | 50 |  |
|  | 额定电流 | 安培 | 630 |  |
|  | 系统额定电压 Uo/U | 千伏 | 38.1/66 |  |
|  | 最高系统运行电压 U max. | 千伏 | 72.5 |  |
|  | 额定工频耐压有效值 | 千伏 | 140 |  |
|  | 冲击耐压 | 千伏 | 325 |  |
|  | 断流能力 | 千安培 | 20 |  |
|  | 相位偏差 | KA | 8 |  |
|  | 破坏系数 |  | 1.5 |  |
|  | 线路终端与地之间 | 千伏 | 162.5 |  |
|  | 断路器断开时端子间 | 千伏 | 186 |  |
|  | 绝缘水平 |  |  |  |
|  | SF6压力（20℃） | MPA | 0.7 |  |
|  | SF6质量 | 千克 | - |  |
|  | SF6泄漏量/年 | % | ≤ 1 |  |
|  | 断路器质量 | 千克 | - |  |
|  | 驱动电源 |  |  |  |
|  | 电机驱动类型 |  | 弹簧蓄能电机驱动，可手动操作 |  |
|  | 线圈： |  |  |  |
|  | 电压 U | 直流电压 | 110 (+10% -30%) |  |
|  | 功率 | W | - |  |
|  | 电阻（20℃时） | Ω | 30±10% |  |
|  | 数量 |  | 闭合= 1 开路/跳闸= 2 |  |
|  | 电机 |  |  |  |
|  | 额定电压 | 直流电压 | 110 |  |
|  | 功率 | W | - |  |
|  | 防冷凝电源 |  |  |  |
|  | 额定电压 | 伏特 | 220(+10% -15%) |  |
|  | 功率 | W | - |  |
|  | 适用标准 | IEC | IEC 62271 |  |
|  | 质量控制 | ISO | ISO 9001 |  |
|  | 高度 | mm |  |  |
|  | 极间间距 | 毫米 |  |  |

## 机械规格（投标人须遵守规格要求，确保结构兼容性与顺畅更换）

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 整体高度 | 约2300毫米 |
| 底座框架尺寸 | 295毫米×295毫米 |
| 底座框架尺寸 | 1190毫米×680毫米×350毫米（柜体框架） |
| 杆中心距 | 200 毫米 |
| 地基螺栓孔距 | 每条腿4个主安装孔 |
| 螺栓孔直径 | Ø20 毫米（适用于 M18 螺栓） |
| 材料 | 钢制框架，SF6绝缘杆 |
| 重量 | 1600千克 |
| 工作温度 | -25°C 至 +45°C |
| 标准 | IEC 62271-100 |

- 66千伏电流互感器

| 编号 | 项目 | 单位 | 设计要求 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66千伏电流互感器 |  |  |  |  |
|  | 制造地 | - | ABB 或同等品牌 |  |
|  | 类型 | - | 户外用，油浸式 |  |
|  | 数量（单极带全套附件） | 每件 | 14 |  |
|  | 特定爬电距离（SCD） | 毫米/千伏 | 31 |  |
|  | 额定频率 | Hz | 50 |  |
|  | 标称系统电压 Un | 千伏 | 66 |  |
|  | 最高系统运行电压 U max. | 千伏 | 72.5 |  |
|  | 额定工频耐压有效值 | 千伏 | 162.5 |  |
|  | 绝缘等级 | 千伏 | 230-550 |  |
|  | 短路耐受能力 | A | 31.5（持续3秒） |  |
|  | 最大持续热电流 | A | 200 – 400 |  |
|  | 二次额定电流 | A | 1 A= (数量 7) 5 A= (数量 7) |  |
|  | 绕组数 | 数量 | 4 |  |
|  | 最大仰角 | M | 2500 |  |
|  | 热电流 Ith | 千安培/1秒 | 12-12 |  |
|  | Idyn | KA | 30-30 |  |
|  | 精度 |  | 防护等级= 5P20 计量等级= 0.5/0.2S |  |
|  | 负荷 | VA | 50 |  |
|  | 适用标准 | IEC | IEC 61869 |  |
|  | 质量控制 | ISO | ISO 9001 |  |
|  | 高度 | mm | 2365 |  |

## 机械规格（投标人须遵守规格要求，确保结构兼容性与顺畅替换）

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 整体高度 | 约1940毫米 |
| 瓷器高度 | 980毫米 |
| 底座至次级箱顶部 | 795 毫米 |
| 底座法兰尺寸 | 410毫米×410毫米 |
| 螺栓孔圆直径 (PCD) | 345 毫米 |
| 螺栓孔数量 | 4 个（间隔 90°） |
| 螺栓孔直径 | Ø18 毫米（适用于 M16 螺栓） |
| 螺栓孔间距 | 300 毫米 |
| 安装类型 | 法兰安装，户外设计 |
| 材料 | 陶瓷绝缘子配热浸镀锌钢底座 |
| 重量 | 615千克 |
| 油量 | 65千克 |
| 爬电距离 | 3160毫米 |
| 工作温度 | -40°C 至 +45°C |
| 标准 | IEC 44-1 |

- 132千伏单极感应电压互感器

| 型号 | 项目 | 单位 | 设计要求 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 132千伏单极感应电压变压器 |  |  |  |  |
|  | 制造地 | - | ABB或同等产品 |  |
|  | 电压互感器类型 | - | 感应式 |  |
|  | 数量（单极） | 每台 | 9 |  |
|  | 特定爬电距离 (SCD) | 毫米/千伏 | 31 |  |
|  | 排列 |  | 室外 |  |
|  | 相数 |  | 单相 |  |
|  | 额定频率 | Hz | 50 |  |
|  | 系统额定电压 | 千伏 | 132 |  |
|  | 最大系统电压 | 千伏 | 145 |  |
|  | 最大同时负载 | VA | 250 |  |
|  | 海拔 | M | 2500 |  |
|  | 环境温度 | ℃ | -5 - +55 |  |
|  | 污染等级 |  | 高 |  |
|  | 工频耐压 | 千伏 | 325 |  |
|  | 冲击耐受电压 | 千伏 | 750 |  |
|  | 负荷 | 伏安 | 50 |  |
|  | 绝缘等级 | 千伏 | 275-650 |  |
|  | 绝缘等级 |  | A级户外型 |  |
|  | 芯线数量 | 3 | 3 |  |
|  | 精度等级 |  | 防护等级= 5P20 计量等级= 0.5/0.2S |  |
|  | 接地端子 |  | 提供 |  |
|  | 适用标准 | IEC |  |  |
|  | 质量控制 | ISO |  |  |
|  | 高度 |  | 2670 |  |

## 机械规格（投标人须遵守规格要求，确保结构兼容性与顺畅替换）

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 整体高度 | 约2670毫米 |
| 瓷器高度 | 1440 毫米 |
| 底座法兰尺寸 | 600毫米×600毫米 |
| 螺栓孔圆直径（PCD） | 540 毫米 |
| 螺栓孔数量 | 4 个（间隔 90°） |
| 螺栓孔直径 | Ø28 毫米（适用于 M24 螺栓） |
| 螺栓孔间距 | 390 毫米 |
| 安装类型 | 法兰安装，户外设计 |
| 材料 | 瓷质绝缘子配镀锌钢底座 |
| 重量 | 620千克 |
| 油量 | 90千克 |
| 爬电距离 | 4670 毫米 |
| 工作温度 | -40°C 至 +45°C |
| 标准 | IEC 186 |

- 66千伏单极感应电压互感器

| 编号 | 项目 | 单位 | 设计要求 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66千伏单极感应电压变压器 |  |  |  |  |
|  | 制造地 | - | 供应商数据 |  |
|  | 电压互感器类型 | - | 感应式 |  |
|  | 数量（单极） | 每台 | 15 |  |
|  | 特定爬电距离 (SCD) | 毫米/千伏 | 31 |  |
|  | 布置 |  | 室外 |  |
|  | 相数 |  | 单相 |  |
|  | 额定频率 | Hz | 50 |  |
|  | 系统额定电压 | 千伏 | 66/3 |  |
|  | 最大系统电压 | 千伏 | 72.5 |  |
|  | 最大同时负载 | VA | 250 |  |
|  | 海拔 | 米 | 2500 |  |
|  | 环境温度 | ℃ | -5 - +55 |  |
|  | 污染等级 |  | 高 |  |
|  | 工频耐压 | 千伏 | 140 |  |
|  | 冲击耐压 | 千伏 | 325 |  |
|  | 负荷 | 伏安 | 50 |  |
|  | 绝缘等级 | 千伏 千伏 | 140-350 275-650 |  |
|  | 绝缘等级 |  | A级户外型 |  |
|  | 芯线数量 |  | 3 |  |
|  | 精度等级 |  |  |  |
|  | 接地端子 |  | 提供 |  |
|  | 适用标准 | IEC |  |  |
|  | 质量控制 | ISO |  |  |
|  | 高度 | mm | 1515 |  |

## 机械规格（投标人须遵守规格要求，确保结构兼容性与顺畅替换）

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 整体高度 | 约1575毫米 |
| 底座法兰尺寸 | 320毫米×320毫米 |
| 螺栓孔圆直径（PCD） | 280 毫米 |
| 螺栓孔数量 | 4 个（间隔 90°） |
| 螺栓孔直径 | Ø18 毫米（适用于 M16 螺栓） |
| 安装类型 | 法兰安装，户外设计 |
| 材料 | 陶瓷绝缘体配镀锌钢底座 |
| 重量 | 190千克 |
| 油量 | 25千克 |
| 爬电距离 | 2060 毫米 |
| 工作温度 | -40°C 至 +45°C |
| 标准 | IEC 186 |

- 132 & 66千伏断路器闭合线圈（适用于上述断路器的备用件）

| 编号 | 项目 | 单位 | 描述 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 132/66千伏断路器闭合线圈 |  |  |  |  |
|  | 线圈： | - |  |  |
|  | 数量 | 套 | 66千伏用15套，132千伏用15套 |  |
|  | 驱动（线圈）额定供电电压 | V 直流 | 110伏直流（允许波动范围：+10%/-30%） |  |
|  | 功率 | w | - |  |
|  | 电阻（20℃时） | Ω | ≤ 30±10% |  |

- 带跳闸线圈的132kV和66kV断路器开路装置（适用于上述断路器的备用件）

| 编号 | 项目 | 单位 | 描述 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 132/66千伏断路器开闸线圈 |  |  |  |  |
|  | 线圈： | - |  |  |
|  | 数量 | 套 | 15个用于66千伏，15个用于132千伏 |  |
|  | 驱动器（线圈）额定供电电压 | V 直流 | 110伏直流（允许波动范围：+10%/-30%） |  |
|  | 功率 | W | - |  |
|  | 电阻（20℃时） | Ω | ≤ 30±10% |  |

注：66千伏和132千伏断路器的分合闸线圈规格应与断路器本身完全一致。

- 132/66千伏断路器充电电动机（上述高压断路器备用件）

| 编号 | 項目 | 单位 | 描述 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 132kV及66kV断路器充电电动机 |  |  |  |  |
|  | 电机类型 |  | 永磁直流电机 |  |
|  | 数量 |  | 132千伏断路器=10台 66千伏断路器=10台 |  |
|  | 型号/类型 |  | - |  |
|  | 序列号 |  | - |  |
|  | 额定功率 | W | - |  |
|  | 额定电压 | 直流伏特 |  |  |
|  | 额定转速 | 转/分 | 3000 |  |
|  | 额定电流 | A |  |  |
|  | 工作类型 |  | S1（连续工作） |  |
|  | 绝缘等级 |  | A级 |  |
|  | 冷却 |  | 自冷式（基于外壳） |  |
|  | 适用标准 |  | CEI 2-4 (1957)；CEI 2-3 (1988) |  |

- 中压设备

- 15千伏馈线柜

注：请严格遵守中压柜数量的货物清单和交货时间表。

| 编号 | 項目 | 單位 | 描述 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15千伏馈线柜 1520/2500安培 |  |  |  |  |
|  | 制造商 | - |  |  |
|  | 制造地 |  |  |  |
|  | 类型 | - | 金属包覆、金属外壳、室内地面安装、独立式隔间 |  |
|  | 断路器类型（真空式） （断路器规格参见第11项） | - | 真空 |  |
|  | 室内面板防护等级 | IP | 41 |  |
|  | 保护继电器（接地故障、过电流等） | - | 提供 |  |
|  | 电能表 | - | 已提供 |  |
|  | 额定系统电压 | 千伏 | 15 |  |
|  | 最大系统额定电压 | 千伏 | 24 |  |
|  | 额定工频耐压，有效值，kV，持续1分钟 | 千伏 | 44 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压，峰值 | kV | 110 |  |
|  | 断路器可抽出式（是/否） | - | 是的 |  |
|  | CB操作 |  | 弹簧蓄能电机驱动，配备手动操作装置 |  |
|  | CB操作偏好设置（开/关） |  | 本地、远程及手动 |  |
|  | 短时耐受电流 | kA | 36 |  |
|  | 瞬时耐受电流、闭合电流及保持电流 | kA | 97峰值 |  |
|  | 额定母线电流 | 安培 | 1250/2500 |  |
|  | 额定中压馈线电流/断路器额定值 | A | 1250 & 630 |  |
|  | 额定短时电流（3秒） | kA | 31.5 |  |
|  | 根据IEC 62271第20部分进行型式试验 200 包括电弧分类 IAC：AFLR | 是/否 | 是 |  |
|  | 避雷器开关瞬态保护等级 | 千伏 | 46.2 |  |
|  | 避雷器雷击脉冲保护等级 | 千伏 | 54 |  |
|  | 导体材料 |  | 铜 |  |
|  | 导体形状 |  | 矩形 |  |
|  | 导体绝缘 |  | 空气绝缘，带瓷件 |  |
|  | 最小间隙相间-对地 | 毫米 | 200 |  |
|  | 最小间隙 相间 | 毫米 | 200 |  |
|  | 适用标准 | - | IEC 62271 |  |
|  | 质量控制 | - | ISO 9001 |  |
|  | 辅助系统和组件 |  |  |  |
|  | 接地开关 |  | 集成 |  |
|  | 仪器变压器（电压互感器和电流互感器）精度等级 |  | 0.2S/5P |  |
|  | 保护继电器 |  | 数字/微处理器型多功能继电器 |  |
|  | 一个通用声学喇叭 |  | 集成 |  |
|  | 计量（A、V、KWHr、KW、F、KVAR） 包含各相电压读取选择开关 |  | 集成峰值需求指示功能 |  |
|  | 互锁装置 |  | 全面的机械与电气 联锁装置 （含门锁联锁） |  |
|  | 断路器联锁、开合状态指示灯等 |  | 提供 |  |
|  | 本地及远程操作开关 用于开/关操作的按钮 |  | 提供 |  |
|  | 紧急开关 |  | 集成 |  |
|  | 防结露加热器 |  | 提供 |  |

- 断路器：15千伏，630安培（备用至10号中压馈线柜断路器）

| 编号 | 項目 | 单位 | 描述 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 断路器：24千伏，630安培 |  |  |  |  |
|  | 数量 | 套 | 5 | 数量 |
|  | 额定系统电压 | 千伏 | 15 |  |
|  | 最大系统额定电压 | 千伏 | 24 |  |
|  | 额定频率 | 赫兹 | 50 |  |
|  | 额定电流 | 安培 | 1250 & 630 |  |
|  | 额定短时电流 | KA | 31.5/40 |  |
|  | 额定短路闭合电流 | KA | 80/100 |  |
|  | 额定峰值耐受电流 | KA | 80/100 |  |
|  | 短时耐受电流 | KA | 31.5/40 |  |
|  | 额定短路持续电流 | S | 3 |  |
|  | 单组电容器组额定分断电流 | A | 630 |  |
|  | 额定电容器背靠背电容器组开路电流 | A | 400 |  |
|  | 1分钟工频耐压 | 千伏 | 44 |  |
|  | 雷电冲击耐受电压 | 千伏 | 110（经海拔修正后） |  |
|  | 额定短路分断次数 | 次数 | 30 |  |
|  | 机械寿命 | 次数 | 10000 |  |
|  | 额定操作顺序 |  | O-0.3秒-CO-180秒-CO |  |
|  | 开启时间 | 毫秒 | ≤50 |  |
|  | 关闭时间 | 秒 | ≤75 |  |
|  | 控制电压 | V | DC110 |  |
|  | 闭合线圈功率 | W | - |  |
|  | 开路线圈功率 | W | - |  |

- 15千伏变压器进线柜，2500安培

| 编号 | 项目 | 单位 | 描述 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15千伏中压开关柜，2500安培 |  |  |  |  |
|  | 制造商 | - |  |  |
|  | 制造地 |  |  |  |
|  | 数量 | 套 |  |  |
|  | 类型 | - | 金属铠装、金属封闭、室内落地式独立柜体 |  |
|  | 断路器类型（真空式、SF6式） （断路器规格参见第13项） | - | 真空 |  |
|  | 室内面板防护等级 | IP | 41 |  |
|  | 防护等级 室外面板 | IP | 54 |  |
|  | 保护继电器（接地故障、过电流等） | - | 提供 |  |
|  | 电能表 | - | 已提供 |  |
|  | 额定系统电压 | 千伏 | 15 |  |
|  | 最大系统额定电压 | 千伏 | 24 |  |
|  | 额定工频耐压，有效值，kV，持续1分钟 | 千伏 | 44 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压，峰值 | 千伏 | 110 |  |
|  | 断路器可抽出式（是/否） | - | 是 |  |
|  | 断路器操作方式 |  | 弹簧蓄能电动操作，并配备手动操作装置 |  |
|  | 短时耐受电流 | KA | 36 |  |
|  | 瞬时耐受电流、闭合电流和保持电流 | KA | 97峰值 |  |
|  | 额定母线电流 | A | 2,500 |  |
|  | 额定TR变压器进线间隔电流 | A | 1,250 |  |
|  | 断路器额定电流 | A | 1,250 |  |
|  | 额定短时电流（3秒） | kA | 31.5 |  |
|  | 根据IEC 62271第20部分进行型式试验 200 包括电弧分类 IAC：AFLR | 是/否 | 是 |  |
|  | 避雷器开关瞬态保护等级 | 千伏 | 46.2 |  |
|  | 避雷器雷电冲击保护等级 | 千伏 | 54 |  |
|  | 导体材料 |  | 铜 |  |
|  | 导体形状 |  | 矩形 |  |
|  | 导体绝缘 |  | 空气绝缘，带瓷件 |  |
|  | 最小间隙相间-对地 | 毫米 | 200 |  |
|  | 最小间隙 相间 | 毫米 | 200 |  |
|  | 适用标准 | - | IEC 62271 |  |
|  | 质量控制 | - | ISO 9001 |  |
|  | 辅助系统和组件 |  |  |  |
|  | 接地开关 |  | 集成 |  |
|  | 测量变压器（CT & VT）精度等级 |  | 0.2S/5P |  |
|  | 保护继电器 （每个隔间必须包括变压器和母线保护继电器） |  | 数字/微处理器型多功能继电器 |  |
|  | 每十（10）个信号共用一个信号组合继电器 |  | 集成 |  |
|  | 十（10）个信号共用一个指示器面板 |  | 集成 |  |
|  | 一个公共声光警报器 |  | 集成 |  |
|  | 计量（电流、电压、千瓦时、千瓦、频率、无功千瓦） 含各相电压读取选择开关 |  | 集成峰值需求指示功能 |  |
|  | 断路器联锁、开合状态指示灯……等 |  | 提供 |  |
|  | 本地及远程操作开关 用于开/关操作的按钮 |  | 提供 |  |
|  | 紧急开关 |  | 集成 |  |
|  | 互锁装置 |  | 全面的机械和电气联锁装置 |  |
|  | 防冷凝加热器 |  | 提供 |  |

- 断路器：15千伏，1250安培（备用至12号中压变压器进线柜断路器）

| 编号 | 項目 | 单位 | 雇主要求 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 断路器：24千伏，1250安培 |  |  |  |  |
|  | 数量 | 套 | 3 | 数量 |
|  | 额定系统电压 | 千伏 | 15 |  |
|  | 最大系统额定电压 | 千伏 | 24 |  |
|  | 额定频率 | 赫兹 | 50 |  |
|  | 额定电流 | 安培 | 1250 |  |
|  | 额定短时电流 | KA | 31.5/40 |  |
|  | 额定短路闭合电流 | KA | 80/100 |  |
|  | 额定峰值耐受电流 | KA | 80/100 |  |
|  | 短时耐受电流 | KA | 31.5/40 |  |
|  | 额定短路持续电流 | S | 3 |  |
|  | 单组电容器组额定分断电流 | A | 630 |  |
|  | 额定电容器背靠背电容器组开路电流 | A | 400 |  |
|  | 1分钟工频耐压 | 千伏 | 44 |  |
|  | 雷电冲击耐受电压 | 千伏 | 110（经海拔修正后） |  |
|  | 额定短路分断次数 | 次数 | 30 |  |
|  | 机械寿命 | 次数 | 10000 |  |
|  | 额定操作顺序 |  | O-0.3秒-CO-180秒-CO |  |
|  | 开启时间 | 毫秒 | ≤50 |  |
|  | 关闭时间 | ms | ≤75 |  |
|  | 控制电压 | V | DC110 |  |
|  | 闭合线圈功率 | W | - |  |
|  | 开路线圈功率 | W | - |  |

- 电流互感器：15千伏

| 编号 | 项目 | 单位 | 雇主要求 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流互感器：15 KV |  |  |  |  |
|  | 类型 |  | 单极模压型 | 型号 |
|  | 安装 |  | 室内 |  |
|  | 数量 | 套 | 20 |  |
|  | 额定主电流 | A | 150-300 |  |
|  | 预备级组合 |  | 0.5/5P20/5P20/5P20 |  |
|  | 额定容量 | VA | 30/30/30VA/30VA |  |
|  | 额定短时热电流 | KA | 31.5/4S |  |
|  | 额定动态和稳定电流 | KA | 80 |  |
|  | 额定二次电流 | A | 1 |  |
|  | 绝缘等级 | kV | 17.5/38/95（经海拔修正后） |  |

- 电压互感器：15千伏

| 编号 | 项目 | 单位 | 雇主要求 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压互感器：15千伏 |  |  |  |  |
|  | 类型 |  | 单极模压型 |  |
|  | 数量 | 套 | 10 |  |
|  | 安装 |  | 室内 |  |
|  | 额定主电压 | 千伏 | 15/√3 |  |
|  | 额定二次电压 | 千伏 | 进线变压器：0.11/√3/0.11/√3/0.11/3 馈线 PT：0.11/√3 母线PT：0.11/√3/0.11/√3/0.11/3 |  |
|  | 精度等级 |  | 进线 PT：0.2/1.0/3P 馈线 PT：1.0 母线 PT：0.2/1.0/3P |  |
|  | 额定输出 | VA | 进线 PT：50/50/50 馈线PT：50 母线 PT：50/50/50 |  |
|  | 极限输出 | VA | 入线PT：100/100/100 馈线 PT：100 母线 PT：100/100/100 |  |
|  | 额定绝缘等级 | 千伏 | 17.5/38/95（经海拔修正后 |  |
|  | 污染等级 |  | 室内等级 |  |

- 15千伏母线耦合器

| 编号 | 项目 | 单位 | 描述 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15千伏中压母线耦合器柜，2500安培 |  |  |  |  |
|  | 制造商 | - |  |  |
|  | 制造地 |  |  |  |
|  | 数量 | 套 | 2 |  |
|  | 类型 | - | 金属包覆、金属外壳、室内地面安装、独立式隔间 |  |
|  | 材料厚度 | 毫米 | 最小 2 – 3 毫米 |  |
|  | 断路器类型 | - | 真空 |  |
|  | 室内面板防护等级 | IP | 41 |  |
|  | 保护继电器（接地故障、过电流等） | - | 提供 |  |
|  | 电能表 | - | 已提供 |  |
|  | 额定系统电压 | 千伏 | 15 |  |
|  | 最大系统额定电压 | 千伏 | 24 |  |
|  | 额定工频耐压，有效值，kV，持续1分钟 | 千伏 | 44 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压，峰值 | kV | 110 |  |
|  | 断路器可抽出式（是/否） | - | 是的 |  |
|  | 操作 |  | 弹簧蓄能电机驱动，并配备手动蓄能装置。 |  |
|  | 短时耐受电流 | 千安培 | 36 |  |
|  | 瞬时耐受电流、闭合电流及保持电流 | kA | 97峰值 |  |
|  | 额定母线电流 | 安培 | 2,500 |  |
|  | 断路器额定电流 | A | 1250 |  |
|  | 额定短时电流（3秒） | kA | 31.5 |  |
|  | 根据IEC 62271第20部分进行型式试验 200 包括电弧分类 IAC：AFLR | 是/否 | 是 |  |
|  | 避雷器开关瞬态保护等级 | 千伏 | 46.2 |  |
|  | 避雷器雷击脉冲保护等级 | 千伏 | 54 |  |
|  | 导体材料 |  | 铜 |  |
|  | 导体形状 |  | 与开关设备一致 |  |
|  | 导体绝缘 |  | 空气绝缘，带瓷件 |  |
|  | 最小间隙相间-对地 | 毫米 | 200 |  |
|  | 最小间隙 相间 | 毫米 | 200 |  |
|  | 适用标准 | - | IEC 62271 |  |
|  | 质量控制 | - | ISO 9001 |  |
|  | 辅助系统和组件 |  |  |  |
| - 1 | 接地开关 |  | 集成 |  |
|  | 仪器变压器（CT & VT）精度等级 |  | 0.2S/5P |  |
|  | 保护继电器 |  | 数字/微处理器多功能继电器 |  |
|  | 互锁 |  | 全面的机械和电气联锁 |  |
|  | 防凝结加热器 |  | 提供 |  |

- 用于发电厂与变电站之间通信以及线路工人的对讲机中继器

| 编号 | 项目 | 单位 | 设计要求 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用于发电厂与变电站之间通信以及线路工人的对讲机中继器 |  |  |  |  |
|  | 制造商 |  | 摩托罗拉，型号代码SLR5500或同等型号 |  |
|  | 数量 | 套 | 2 |  |
|  | 接收频率 | MHz | 154 |  |
|  | 发射频率 | MHz | 149.450 |  |
|  | 工作模式 | - | 模拟调频、数字（如DMR）或混合模式 |  |
|  | 输出功率 | W | 典型值25-50（或更高，取决于距离） |  |
|  | 信道容量 | 无 | 足以支持不同团队的专用频道/通话组 |  |
|  | 频道间隔 | kHz | 12.5千赫或更优（窄带合规要求） |  |
|  | 频率稳定性 | ppm | ± 1.0 ppm 或更好 |  |
|  | 接收灵敏度 | 微伏 & 分贝 | 模拟：12dB SINAD时0.25微伏或更好；数字：5%误码率时0.25微伏或更好 |  |
|  | 选择性 | dB | 70 或更好 |  |
|  | 互调抑制 | dB | 70 或更好 |  |
|  | 杂散发射 | dBm | -70 分贝或更好（发射机与接收机） |  |
|  | 天线接口 | - | N型连接器 |  |
|  | 双工器 | - | 高品质低损耗双工器（内置或外置） |  |
|  | 电源 | - | 交流市电（配备300安时电池备用电源，用于断电情况） |  |
|  | 电源电压 | V | 220 – 240 |  |
|  | 工作温度 | °C | -20 至 +60 或更宽范围（取决于安装环境） |  |
|  | 防潮保护 | % | 最高95%（无凝结） |  |
|  | 防护等级（IP等级） | 无 | IP 54 或更高（取决于安装环境） |  |
|  | 安装 | 英寸 | 机架安装（19英寸标准）或壁挂/立杆安装 |  |
|  | 控制器接口 | - | 用于外部中继控制器（如需高级功能） |  |
|  | 远程管理 | - | SNMP、基于Web的界面或专有软件（可选） |  |
|  | 防雷保护 | - | 内置或预留外部浪涌保护接口 |  |
|  | 接地 | - | 提供符合规范的接地端子及操作指南 |  |
|  | 自动增益控制（AGC） | - | 内置AGC |  |
|  | CTCSS/DCS音频支持 | - | 支持多种CTCSS和DCS编码 |  |
|  | 语音存储 | 是 | 用于录制通话内容 |  |
|  | 链接接口（可选） | 是 | 用于连接其他中继器或通信系统（例如通过IP） |  |
|  | 合规性/标准 | - | 相关监管标准（如FCC、ETSI）、安全标准 |  |

- 长距离双向无线电对讲机

| 编号 | 项目 | 单位 | 设计要求 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长距离双向无线电对讲机 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  | Arcshell 或同等品牌，便携式 |  |
|  | 数量 | 套 | 20 |  |
|  | 许可 | - | 无需许可 |  |
|  | 最大功率输出 | 瓦特 | 最高可达50+（手持设备通常为2-5） |  |
|  | 典型续航里程（理想条件下） | 公里 | 10 公里 |  |
|  | 典型航程（实际环境） | - | 长距离可靠 |  |
|  | 接收频率 | MHz | 149.450 |  |
|  | 发射频率 | MHz | 154 |  |
|  | 天线 | - | 固定式，可选配外部天线 |  |
|  | 接收灵敏度 | - | 优异 |  |
|  | 耐用性/防护等级 | 不 | 坚固耐用，具备高IP防护等级 |  |
|  | 电池寿命 | - | 持久（>5小时） |  |
|  | 备用电池 |  | 30 |  |
|  | 电池充电器 | 数量 | 30 |  |

- 长距离车载基站对讲机

| 编号 | 项目 | 单位 | 设计要求 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长距离车载基站对讲机 |  |  |  |  |
|  | 型号/型号 |  |  |  |
|  | 数量 | 套 | 30 |  |
|  | 接收频率 | MHz | 149.450 |  |
|  | 发射频率 | MHz | 154 |  |
|  | 功率输出 | 瓦 | 典型值25至50+ |  |
|  | 电源 | - | 交流市电（配备300安时电池备用电源，用于断电情况） |  |
|  | 电源电压 | V | 220 – 240 |  |
|  | 通道容量 | 无 | 可编程支持多个通道/通话组 |  |
|  | 频道间隔 | kHz | 典型值12.5或更优（窄带合规要求） |  |
|  | 频率稳定性 | ppm | ±1.5或更好 |  |
|  | 接收灵敏度 | 微伏 & 分贝 | 0.25 µV 或更好（12dB SINAD，模拟）；0.25 µV（5% BER，数字） |  |
|  | 选择性 | dB | 70 或更好 |  |
|  | 互调抑制 | dB | 70 或更好 |  |
|  | 杂散发射 | dBm | -70 分贝或更好 |  |
|  | 天线连接器 | - | 通常为SO-239（PL-259）或N型 |  |
|  | 外部天线要求 | - | 是，用于远距离传输 |  |
|  | 电源 | V | 12V 直流（车载电池） |  |
|  | 工作温度 | °C | 宽范围（例如 -20 至 +60 或更宽） |  |
|  | 耐用性/坚固性 | - | 移动设备级结构，通常具备抗振动和抗冲击能力 |  |
|  | 麦克风接口 | - | 标准麦克风接口（如RJ45、8针圆形接口） |  |
|  | 安装选项 | - | 仪表板下方或控制台安装支架（车载安装） |  |
|  | 数字功能 | - | DMR、P25等（ |  |
|  | 远程控制头/控制 | - | 支持，当主机安装在不易触及的位置时，可实现对电台的控制。 |  |
|  | 合规性/标准 | - |  |  |

- 电池组及充电器

| 否。 | 项目 | 单位 | 设计要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池组及蓄电池充电器 |  |  |  |  |
|  | 数量 | 套（蓄电池组+充电器） | 15 |  |
|  | 应用 |  | 变电站直流系统（备用电源） |  |
|  | 电池配置 |  | 60节×2伏串联=120伏直流，最小500安时 |  |
|  | 电池类型 |  | 镍镉 |  |
|  | 直流输出电压 | V | 可调 108 V – 138 V 直流（适用于浮动和升压模式） |  |
|  | 直流输出电流 | A | 最小20–25 A（电池容量的10–12%） |  |
|  | 充电模式 |  | 浮充充电、均衡充电 |  |
|  | 交流输入电压 | V | 380 V 交流三相 |  |
|  | 控制 |  | 带可编程充电曲线的数字控制器 |  |
|  | 冷却 |  | 强制风冷（风扇冷却） |  |
|  | 保护功能 |  | 过压、过流、短路、反极性等 |  |
|  | 显示/监控 |  | 液晶显示屏；RS485通信 |  |
|  | 冗余选项 |  | N+1 模块化配置 |  |
|  | 符合标准 |  | IEC 62040-1、IEC 60146、EN 61000（EMC）、CE |  |
|  | 安装位置 |  | 室内（面板安装或机架式） |  |
|  | 蓄电池组容量 | 千瓦时 |  |  |
|  | 电池充电器容量 | 安培 | 150 |  |

- 保护系统（继电器）

下列清单详细列出了国家电网变电站中现有的保护继电器。 能源与矿产部（MOEM）要求投标方在报价中提供相同或技术等效的继电器。此外，MOEM欢迎综合性保护系统解决方案，包括为66千伏和132千伏系统提出全新独立保护柜方案，该方案需集成现代继电器与综合监测设备。MOEM将后续评估提交方案并通知中标方最终决定。

- 多功能数据记录与通信模块

| 编号 | 项目 | 单位 | 规格 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能数据记录和通信模块 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  | MC-R |  |
|  | 制造商 |  | MICROELETTRICA 或同等产品 |  |
|  | 原产国 |  | 意大利 |  |
|  | 数量 | 套装 | 10 |  |
|  | 参考标准 |  | IEC 870-5、IEC 255、801；CEI 41-1；IEEE C37；CE |  |
|  | 平均电源消耗 | 伏安 | 2.5 |  |
|  | 输出继电器 |  | 额定值 5A；250V AC 最大开关功率 = 1250VA 最大开关电流 = 5A（电阻性） 最大开关电压 = 250V 交流 – 110V 直流 最大合闸电流 = 0.2A，110V直流，L/R=40ms |  |

- 数字多功能变压器差动保护继电器

| 编号 | 项目 | 单位 | 规格 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字多功能变压器差动保护继电器 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  | MD32-T |  |
|  | 制造商 |  | MICROELETTRICA 或同等产品 |  |
|  | 原产国 |  | 意大利 |  |
|  | 数量 | 套装 | 20 |  |
|  | 参考标准 |  | IEC 255、IEC 1000；IEEE C37；CE指令 |  |
|  | 最大电源消耗 | VA | 8.5 |  |
|  | 输出继电器 |  | 额定值 5A；380V 交流 交流电阻开关 = 1100W（最大380V） 接通 30A（峰值）0.5秒 断开 = 0.3A, 110V直流, L/R=40毫秒（100万次操作） |  |

- 微处理器过流及接地故障保护继电器+自动重合闸

| 编号 | 项目 | 单位 | 规格 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微处理器过电流和接地故障保护继电器 + 自动重合闸 |  |  |  |  |
|  | 类型 |  | IM30-AE |  |
|  | 制造商 |  | MICROELETTRICA 或同等产品 |  |
|  | 原产国 |  | 意大利 |  |
|  | 数量 | 套装 | 20 |  |
|  | 参考标准 |  | IEC 255, IEC 1000; IEEE C37; CE指令 |  |
|  | 平均电源消耗 | VA | 8.5 |  |
|  | 输出继电器 |  | 额定值 5A；380V 交流 交流电阻开关 = 1100W（最大380V） 接通 30A（峰值）0.5秒 断开 = 0.3A, 110V直流, L/R=40毫秒（100,000次操作） |  |

- 微处理器过流及差动接地故障保护继电器+自动重合闸

| 编号 | 项目 | 单位 | 规格 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微处理器过电流和差动接地故障保护继电器 + 自动重合闸 |  |  |  |  |
|  | 类型 |  | IM30-DRE |  |
|  | 制造商 |  | MICROELETTRICA 或同等产品 |  |
|  | 原产国 |  | 意大利 |  |
|  | 数量 | 套装 | 30 |  |
|  | 参考标准 |  | IEC 255, IEC 1000; IEEE C37; CE指令 |  |
|  | 平均电源消耗 | VA | 10 |  |
|  | 输出继电器 |  | 额定值 5A；380V 交流 交流电阻开关 = 1100W（最大380V） 接通 30A（峰值）0.5秒 断开 = 0.3A，110V直流 L/R=40毫秒（100万次操作） |  |

- 模块化低阻抗母线保护

| 编号 | 项目 | 单位 | 规格 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块化低阻抗母线保护装置 |  |  |  |  |
|  | 类型 |  | M-LIB3 |  |
|  | 制造商 |  | MICROELETTRICA 或同等产品 |  |
|  | 原产国 |  | 意大利 |  |
|  | 数量 | 套装 | 5 |  |
|  | 参考标准 |  | IEC 255, IEC 1000; IEEE C37; CE指令 |  |
|  | 平均电源消耗 | VA | 8.5 |  |
|  | 输出继电器 |  | 额定值 5A；380V 交流 交流电阻开关 = 1100W（最大380V） 接通 30A（峰值）0.5秒 断开 = 0.3A, 110V直流, L/R=40毫秒（100万次操作） |  |

- 继电器接口程序

| 编号 | 项目 | 单位 | 规格 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 继电器接口程序 |  |  |  |  |
|  | 类型 |  | MSCom |  |
|  | 制造商 |  | MICROELETTRICA 或同等产品 |  |
|  | 原产国 |  | 意大利 |  |
|  | 数量 | 套装 | 5 |  |

- 零序过电流继电器

| 编号 | 项目 | 单位 | 规格 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 零序过电流继电器 |  |  |  |  |
|  | 类型 |  | UBO/A |  |
|  | 制造商 |  | MICROELETTRICA 或同等产品 |  |
|  | 原产国 |  | 意大利 |  |
|  | 数量 | 套装 | 5 |  |
|  | 参考标准 |  | CEI 41-1；IEC 255；BS 142 |  |
|  | 平均电源消耗 | 伏安 | 3.5 |  |
|  | 输出继电器 |  | 额定值 5A；380V 交流 交流电阻开关 = 1100W（最大380V） 接通 30A（峰值）0.5秒 断开 = 0.3A, 110V直流, L/R=40毫秒（100,000次操作） |  |

- 高阻抗差动继电器

| 编号 | 项目 | 单位 | 规格 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高阻抗差动继电器 |  |  |  |  |
|  | 类型 |  | UBO/ATR |  |
|  | 制造商 |  | MICROELETTRICA 或同等产品 |  |
|  | 原产国 |  | 意大利 |  |
|  | 数量 | 套装 | 5 |  |
|  | 参考标准 |  | CEI 41-1；IEC 255；BS 142 |  |
|  | 平均电源消耗 | VA | 3.5 |  |
|  | 输出继电器 |  | 额定值5A；380V 交流 交流电阻开关 = 1100W（最大380V） 接通 30A（峰值）0.5秒 断开 = 0.3A, 110V直流, L/R=40毫秒（100,000次操作） |  |

- 锁定继电器

| 编号 | 项目 | 单位 | 规格 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锁定继电器 |  |  |  |  |
|  | 类型 |  | RB4 |  |
|  | 制造商 |  | MICROELETTRICA 或同等产品 |  |
|  | 原产国 |  | 意大利 |  |
|  | 数量 | 套装 | 10 |  |
|  | 参考标准 |  | CEI 41-1/IEC 255 |  |
|  | 拾音器电源消耗 | 伏安 | 小于或等于 15 |  |
|  | 输出继电器 |  | 断开容量（100万次操作） 0.5A 125V 直流 L/R =40ms 10A 110V 交流 cosφ=0.7 4A 380V 交流电 功率因数=0.7 接通与维持容量：80A 1秒 |  |

- 跳闸电路监控继电器

| 编号 | 项目 | 单位 | 规格 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 跳闸电路监控继电器 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  | RCA |  |
|  | 制造商 |  | MICROELETTRICA 或同等产品 |  |
|  | 原产国 |  | 意大利 |  |
|  | 数量 | 套装 | 40 |  |
|  | 参考标准 |  | IEC 255,801,805；CEI 41-1-IEEE C37 |  |
|  | 平均电源消耗 | 伏安 | 3.5 |  |
|  | 输出继电器 |  | 两个单刀双掷 额定电流：5A；380V 交流 额定交流电阻开关功率=1100W（最大380V） 接通 30A（峰值）× 0.5秒 断开=0.3A，110V直流 通断时间=40毫秒（100,000次操作） |  |

- DLP数字继电器系统适用于单极和三极跳闸应用

| 编号 | 项目 | 单位 | 规格 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用于单极和三极跳闸应用的DLP数字继电系统 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  | ---- |  |
|  | 制造商 |  | MICROELETTRICA 或同等产品 |  |
|  | 原产国 |  | 意大利 |  |
|  | 数量 | 套装 | 10 |  |
|  | 参考标准 |  |  |  |
|  | 平均电源消耗 | VA |  |  |
|  | 输出继电器 |  |  |  |

- DLP1112KDH

| 型号 | 项目 | 单位 | 规格 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DLP1112KDH (21+67N+79+27) |  |  |  |  |
|  | 类型 |  | DLP1112KDH |  |
|  | 制造商 |  | MICROELETTRICA 或同等产品 |  |
|  | 原产国 |  | 意大利 |  |
|  | 数量 | 套装 | 12 |  |
|  | 参考标准 |  |  |  |
|  | 平均电源消耗 | VA |  |  |
|  | 输出继电器 |  |  |  |

- 多功能微处理器同步检查继电器

| 型号 | 项目 | 单位 | 规格 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能微处理器同步检查继电器 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  | SCM21 |  |
|  | 制造商 |  | MICROELETTRICA 或同等产品 |  |
|  | 原产国 |  | 意大利 |  |
|  | 数量 | 套装 | 10 |  |
|  | 参考标准 |  | IEC 255,801,805；CEI 41-1-IEEE C37；CE |  |
|  | 平均电源消耗 | 伏安 | 8.5 |  |
|  | 输出继电器 |  | 额定值5 A；380 V 交流 交流电阻开关 = 1100 W（最大380 V） 接通 30 A（峰值）0.5 秒 断开 = 0.3 A, 110 V直流, L/R=40毫秒（100,000次操作） |  |

- 矩阵接口模块

| 编号 | 项目 | 单位 | 规格 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩阵接口模块 |  |  |  |  |
|  | 类型 |  | MX7-5 |  |
|  | 制造商 |  | MICROELETTRICA 或同等产品 |  |
|  | 原产国 |  | 意大利 |  |
|  | 数量 | 套装 | 5 |  |
|  | 参考标准 |  | IEC 255,801,805；CEI 41-1-IEEE C37；CE |  |
|  | 平均电源消耗 | 伏安 | 8.5 |  |
|  | 输出继电器 |  | 额定值 5 A；250 V AC 最大开关功率= 1250 VA |  |

- 保护面板66千伏和132千伏（可选：若同时提供完整的保护系统解决方案）

| 编号 | 项目 | 单位 | 设计要求 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 66千伏线路保护器 |  |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |
|  | 制造商来源 |  |  |  |
|  | 数量 | 套 | 12 |  |
|  | 继电器 |  | 基于微处理器的数字式 |  |
|  | 标准 |  | IEC 60255 |  |
|  | 额定精度下的最高环境温度 | 0 ℃ | 55 |  |
|  | 最大湿度 | % | 80 |  |
|  | 额定频率 | Hz | 50 |  |
|  | CT二次电流 | 安培 | 1 & 5 |  |
|  | 电磁兼容性测试 |  | IEC 60255-5 ，IEC 60255-6 IEC60255-22-3, IEC60255-22-4, IEC 60068-2 |  |
|  | 故障监测系统 |  |  |  |
| 1 | 制造商 |  |  |  |
| 2 | 类型 |  |  |  |
| 3 | 制造地 |  |  |  |
| 4 | 完整独立的系统架构应包含故障监测与扰动记录系统（FMS），该系统应覆盖整个工厂。 |  |  |  |
|  | 保护与控制系统 |  |  |  |
| 1 | 继电器类型 |  | 数字 |  |
| 2 | 触点额定值 - 0.2秒内接通与承载 | VA |  |  |
| 3 | 室内空调环境中安装的保护面板防护等级 |  |  |  |
| 4 | 户外安装的防护面板防护等级 |  | IP 65 |  |
| 5 | 安装在室内空调环境中的控制面板防护等级 |  | IP 41 |  |
| 6 | 面板最大尺寸 高×宽×深 | 毫米 |  |  |
| 7 | 前门材质 | - | 透明玻璃 |  |
|  | 辅助设备 |  |  |  |
| 1 | 电气保护继电器/隔室控制器的详细运行信息，源头带时间戳 |  | 是 |  |
| 2 | 低压/中压开关柜状态详细信息 开关设备 |  | 是 |  |
| 3 | 详细计量（主表和副表） 信息 |  | 是 |  |
| 4 | 消防警报和安保系统的详细信息 |  | 是 |  |
| 5 | 控制与SCADA系统的详细信息（通信状态、设备状态、冗余状态等） |  | 是 |  |
|  | 控制/显示平台 |  |  |  |
| 是 | 带错误分析的警报管理 |  | 是 |  |
| 2 | 所有区块在单一控制平台上的管理 |  | 是 |  |
| 3 | 实时可视化 |  | 是 |  |
| 4 | 从HMI/操作员站执行命令到继电器层级响应的反应时间 |  | <1 |  |
| 5 | 不同模块值的比较 |  | 是 |  |
| 6 | 用户权限配置 |  | 是的 |  |
| 7 | 数据导出（图表、文件格式HTML、CSV） |  | 是 |  |
| 8 | 可修改子系统的内部参数 |  | 是 |  |
| 9 | 监测气象站数据的能力 |  | 是 |  |
| 10 | 具备监测前日及当日天气与太阳能发电预测系统数据的能力 |  | 是 |  |
| 11 | 自身故障监测能力 |  | 是 |  |
| 12 | 管理作品权限的能力。 |  | 是的 |  |
| 13 | 与互联系统互操作的能力 |  | 是 |  |
| 14 | 地理地图 |  | 是 |  |
| 15 | 项目布局展示 |  | 是 |  |
|  | 根据电网代码进行计量 |  |  |  |
| 1 | 千瓦/千伏安小时电表 |  | 是的 |  |
| 2 | 米数 |  | 最小2 |  |
| 3 | 类型 |  |  |  |
| 4 | 制造商 |  |  |  |
| 5 | 适用标准 |  | IEC 62053-21 IEC 62053-22 IEC 62053-23 |  |
| 6 | 根据电网代码测试 |  | 是 |  |
| 8 | 峰值需求指示器（可复位） |  | 是 |  |
| 9 | 脉冲频率 |  | 1.2/50μs |  |
| 10 | 计量面板防护等级 | IP | IP 42 |  |
| 11 | 数据存储功能 | GB | 100 |  |
| 12 | 协议类型 |  |  |  |

面板机械特性：

| 项目 | 描述 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型 |  |
| 2 | 尺寸 | 2260*800*800（高*宽*深） |
| 3 | 颜色 | 外部：RAL7035 内部：RAL7035 |
| 4 | 材质 | 钢板 |
| 5 | 板材厚度 | >2毫米 |
| 6 | 安装方式 | 地面安装，电源线和多芯电缆从底部引入 |
| 7 | 接地条 | 铜带：485(长)×25(宽)×4(厚)毫米 |

- MV 电缆和终端工具套件

- 240 mm2  15 千伏中压电缆

| 编号 | 項目 | 单位 | 设计要求 |  | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15千伏中压电缆 |  |  |  |  |  |
|  | 制造商 | - |  |  |  |
|  | 类型 | - |  |  |  |
|  | 生产地 | - |  |  |  |
|  | 额定电压 | 千伏 | 15 |  |  |
|  | 最大额定电压 | 千伏 | 24 |  |  |
|  | 芯数 |  | 单 |  |  |
|  | 绝缘 | - | 交联聚乙烯绝缘 |  |  |
|  | 导体材料 | - | 铜 |  |  |
|  | 横截面 | mm² | 240 |  |  |
|  | 金属屏蔽材料 | - | 供应商数据 |  |  |
|  | 整体直径（D） | 毫米 | 供应商数据 |  |  |
|  | 最小弯曲半径 | x D | 供应商数据 |  |  |
|  | 总电缆长度 | m | 1000 |  |  |
|  | 导线最高温度（正常运行） | 0℃ | 90 |  |  |
|  | 最大允许短路导体温度 | 0℃ | 250 |  |  |
|  | 额定电压下绝缘层标称厚度 | 毫米 | 5.5 |  |  |
|  | 重量 | 千克/米 | 供应商数据 |  |  |
| 15千伏终端套件 |  |  |  |  |  |
|  | 额定工频耐压，有效值，kV，持续1分钟 | 千伏 | 44 |  |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压，峰值 | 千伏 | 110 |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |  |
|  | 套件类型 |  |  |  |  |  |
|  | 数量 | 三 | 1000 |  |  |  |
| 20.1 | --户外 | 热缩材料，500件 |  |  |  |
| 20.2 | --室内 | 热缩管，500个 |  |  |  |
|  | 适用标准 | IEC 60502 |  |  |  |
|  | 质量控制 | ISO 9001 |  |  |  |
|  | 电缆接线片 |  |  |  |  |
|  | 数量 | 三相组 |  | 500 套，适用于 240 mm2 电缆 500 套，适用于 120 mm2 电缆 |  |
|  | 型号 | - |  | 表格 |  |
|  | 高压电缆剥线工具 |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | 4 |  |
|  | 电缆接线片压接工具 |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  | 4 |  |

- 120 mm2  15 KV 中压电缆

| 型号 | 项目 | 单位 | 设计要求 | 供应商提供的数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15千伏中压电缆 |  |  |  |  |
|  | 制造商 | - |  |  |
|  | 类型 | - |  |  |
|  | 生产地 | - |  |  |
|  | 额定电压 | 千伏 | 15 |  |
|  | 最大额定电压 | 千伏 | 24 |  |
|  | 芯数 |  | 单 |  |
|  | 绝缘 | - | 交联聚乙烯绝缘 |  |
|  | 导体材料 | - | 铜 |  |
|  | 横截面积 | mm² | 120 |  |
|  | 金属屏蔽层材质 | - | 供应商数据 |  |
|  | 整体直径（D） | 毫米 | 供应商数据 |  |
|  | 最小弯曲半径 | x D | 供应商数据 |  |
|  | 总电缆长度 | m | 1000 |  |
|  | 最大导体温度正常运行 | 0C | 90 |  |
|  | 最大允许短路导体温度 | 0℃ | 250 |  |
|  | 额定电压下绝缘层的标称厚度 | 毫米 | 5.5 |  |
|  | 重量 | 千克/米 | 供应商数据 |  |
|  | 质量控制 | ISO 9001 |  |  |

- 6MVA 电力变压器

- 6MVA 电力变压器规格

变压器需配备所有必需配件，制造商（或其代表）须见证调试过程。

| 序号 | 描述 | 设计要求 | 供应商数据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 额定值（千伏安） | 6000 |  |
|  | 制造商名称 |  |  |
|  | 原产国 |  |  |
|  | 安装 | 室外 |  |
|  | 电压比 | 66000/15000伏特 |  |
|  | 频率 | 50赫兹 |  |
|  | 数量 | 6 |  |
|  | 绝缘类型 | 三相矿物油浸式 |  |
|  | 参考标准 | IEC 60076/IEC 60296 |  |
|  | 芯材 | CRGO |  |
|  | 绕组材料 | 电解级铜 |  |
|  | 连接方式 |  |  |
|  | - 高压绕组 | 星形 |  |
|  | - 低压绕组 | 三角形 |  |
|  | - 连接符号 | YNd11 |
|  | 冷却方式 | ONAN |  |
|  | 载体类型 | 导轨和滚轮 |  |
|  | 最大温升 |  |  |
|  | - 油 | 50 0 C (47.5 0 C 带海拔修正 |  |
|  | - 绕组 | 55 0 C (52.5 0 C 带海拔修正 |  |
|  | 绝缘等级 | A级 |  |
|  | NGR、避雷器、差动继电器 | 供应商需提供 |  |
|  | 绕组和油温传感器 | 集成 |  |
|  | CT 详细信息 | 高压相位 低压相 ……等 |  |
|  | CT等级 | 5P20 |  |
|  | 套管类型 |  |  |
|  | 爬电距离 | 31 mm/KV |  |
|  | 工作海拔 | 2500米 |  |
|  | a) 正常电压和频率下铁芯损耗功率（最大值） |  |  |
|  | b) 75 0 ℃时主分接头满载损耗（最大值） |  |  |
|  | 额定条件下主分接点最大磁通密度 | 1.72 特斯拉 |  |
|  | 主抽头最大电流密度 | 3.50 安培/平方毫米 |  |
|  | 分接开关类型 | 有载分接开关（OLTC）+12.5%至-7.5%，步进为1.25% |  |
|  | 分接开关制造商 |  |  |
|  | 变压器在额定负荷下连续运行达到稳定温度后的非累积过载能力 | 连续运行时110% |  |
|  |  | 15分钟内125% |  |
|  |  | 140%（持续5分钟） |  |
|  | 效率在750°C时 |  |  |
|  | a) 功率因数单位 & (b) 功率因数0.8 | (a) (b) |  |
|  | i)100%负载 | 99.06% 98.83% |  |
|  | ii) 75%负载 | 99.23% 99.03% |  |
|  | iii) 50%负载 | 99.35% 99.19% |  |
|  | 调节值 |  |  |
|  | a) 单位功率因数 | 1.15% |  |
|  | b) 75 0 ℃ 时功率因数0.8 | 5.61% |  |
|  | % 阻抗值（75°C） | 8.00%（符合±IEC公差） |  |
|  | 绝缘等级： |  |  |
|  | 脉冲 | 325/125 千伏峰值 |  |
|  | 工频电压 | 140/50 千伏均方根值 |  |
|  | 端子配置 |  |  |
|  | 高压侧 | 裸套管 |  |
|  | 低压侧 | 电缆箱 |  |
|  | 线圈及绕组的近似重量 |  |  |
|  | - 线芯与绕组 |  |  |
|  | b)储罐及配件 |  |  |
|  | c)油 |  |  |
|  | d)总重量 |  |  |
|  | e)油量（升） |  |  |

VI.设备文件 ( 中标方须在制造开始前 提交 必要的文件 ）设备文档 数据表 型式试验证书（安全性和性能） 型式试验报告（安全性和性能） 工厂验收测试（FAT）日程 （客户将前往制造商处出席见证）检验试验计划（ITP） 及报告 安装与操作手册 原理图 产品保修书 其他保证 其他设备：数据表 其他设备：型式试验证书 其他设备：安装和操作手册 所有设备：末端测试和工厂验收测试（FAT）方案所有已校准设备的校准证书 配置与设置手册 软件 列出使用了哪一序列号的哪些设备安装在何处 任何设备需要手动设置的默认配置。应对配置文件进行妥善记录，以便评估每个值的用途和推荐的默认设置。该文档应适用于直接配置任何同类型的备用、替换或新增设备。内容应包括但不限于： 传统保护装置， 暖通空调（采暖、通风与空调）。 … … … . 以及其他。

#### 4. 图纸

[如果文件需—并提交，请插入下列图纸清单 ，按每个标段单独列出]

| 图纸清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 图纸编号 | 图纸名称 | 目的 |

Section VII – Schedule of Requirements      82

#### 5. 检查与试验

应进行下列检查与试验：单元测试、集成测试、功能测试、验收测试、性能测试、 冒烟测试以及每个批次的其他相关测试.