## 厂家询价表
机柜类产品 厂家询价表（出口框架采购·年度分批提货）
报价要求：① 请报含13%增值税专用发票的出厂价（FOB国内港口），人民币；② 柜体类须同时报「散件(KD平板包装)」与「整装」两个价，配件及电气件无整装区分、两栏报同价即可；③ 数量300件/项为年度框架预估口径，实际分批提货，仅用于计价，不作为单次订单量；④ 请务必填写单件毛重、包装方式/装箱数、交期，用于核算海运费；⑤ 请注明能否提供第三方检测报告/认证文件（涂层厚度、盐雾、负载、电气安全等）；⑥ 产品及包装采用中性标识，不得出现任何客户名称或项目名称，标识内容以我司后续书面通知为准；⑦ 请注明报价有效期；钢材/铜价波动超过5%时价格需重新核定；⑧ 本表及本项目信息请勿对外披露。
序号 | 我方编号 | 组别 | 品名与规格 | 关键参数（U数/尺寸/电气） | 材质与工艺要求 | 单位 | 询价数量 | 散件(KD平板包装)含税单价 ¥ | 整装含税单价 ¥ | 单件毛重 kg | 包装方式/装箱数 | 交期(天) | 可否提供第三方检测证书 | 备注
1 | 00.02.01.0010 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 室内机柜 ≤12U，宽55–70cm，深45–60cm，含2个风扇，柜门按监理规格 | 12U、55–70cm、45–60cm | 柜体焊接结构，冷轧钢板框架≥1.25mm；侧板/顶盖≥1.25mm；含内部接地排（按U位配6/10/20端子）；脱脂+磷化前处理，环氧聚酯粉末静电喷涂、烘烤固化，涂层厚度60-90μm，耐腐蚀等级C3；颜色按我司通知（常规RAL7032灰/RAL5015蓝/RAL9011黑） | 个 | 300
2 | 00.02.01.0020 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 室内机柜 15U–20U，宽60–75cm，深最大80cm，含2个风扇，柜门按监理规格 | 15U、20U、60–75cm、80cm | 柜体焊接结构，冷轧钢板框架≥1.25mm；侧板/顶盖≥1.25mm；含内部接地排（按U位配6/10/20端子）；脱脂+磷化前处理，环氧聚酯粉末静电喷涂、烘烤固化，涂层厚度60-90μm，耐腐蚀等级C3；颜色按我司通知（常规RAL7032灰/RAL5015蓝/RAL9011黑） | 个 | 300
3 | 00.02.01.0030 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 室内机柜 25U–32U，宽60–75cm，深最大80cm，含2个风扇，柜门按监理规格 | 25U、32U、60–75cm、80cm | 柜体焊接结构，冷轧钢板框架≥1.25mm；侧板/顶盖≥1.25mm；含内部接地排（按U位配6/10/20端子）；脱脂+磷化前处理，环氧聚酯粉末静电喷涂、烘烤固化，涂层厚度60-90μm，耐腐蚀等级C3；颜色按我司通知（常规RAL7032灰/RAL5015蓝/RAL9011黑） | 个 | 300
4 | 00.02.01.0040 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 室内机柜 42U–48U，宽60–75cm，深70–105cm，含4个风扇，前、后门 | 42U、48U、60–75cm、70–105cm | 全螺栓框架、无焊接、可完全拆解，框架1.5mm冷轧钢板；侧板≥1.25mm（深>100cm用分段侧板）；网孔门冲孔通风率≥80%（弧形、≥2条加强筋）；前后门可锁、通用主钥匙、内置333型挂锁孔；深>82cm配六根连接立柱；宽>75cm配带锁定门的外部走线槽+双扇门；脱脂+磷化前处理，环氧聚酯粉末静电喷涂、烘烤固化，涂层厚度60-90μm，耐腐蚀等级C3；颜色按我司通知（常规RAL7032灰/RAL5015蓝/RAL9011黑） | 个 | 300
5 | 00.02.01.0050 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 室内机柜 42U–48U，宽60–75cm，深106–122cm，含4个风扇，前、后门 | 42U、48U、60–75cm、106–122cm | 全螺栓框架、无焊接、可完全拆解，框架1.5mm冷轧钢板；侧板≥1.25mm（深>100cm用分段侧板）；网孔门冲孔通风率≥80%（弧形、≥2条加强筋）；前后门可锁、通用主钥匙、内置333型挂锁孔；深>82cm配六根连接立柱；宽>75cm配带锁定门的外部走线槽+双扇门；脱脂+磷化前处理，环氧聚酯粉末静电喷涂、烘烤固化，涂层厚度60-90μm，耐腐蚀等级C3；颜色按我司通知（常规RAL7032灰/RAL5015蓝/RAL9011黑） | 个 | 300
6 | 00.02.01.0060 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 室内机柜 42U–48U，宽80cm，深70–105cm，含4个风扇，前、后门 | 42U、48U、80cm、70–105cm | 全螺栓框架、无焊接、可完全拆解，框架1.5mm冷轧钢板；侧板≥1.25mm（深>100cm用分段侧板）；网孔门冲孔通风率≥80%（弧形、≥2条加强筋）；前后门可锁、通用主钥匙、内置333型挂锁孔；深>82cm配六根连接立柱；宽>75cm配带锁定门的外部走线槽+双扇门；脱脂+磷化前处理，环氧聚酯粉末静电喷涂、烘烤固化，涂层厚度60-90μm，耐腐蚀等级C3；颜色按我司通知（常规RAL7032灰/RAL5015蓝/RAL9011黑） | 个 | 300
7 | 00.02.01.0070 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 室内机柜 42U–48U，宽80cm，深106–122cm，含4个风扇，前、后门 | 42U、48U、80cm、106–122cm | 全螺栓框架、无焊接、可完全拆解，框架1.5mm冷轧钢板；侧板≥1.25mm（深>100cm用分段侧板）；网孔门冲孔通风率≥80%（弧形、≥2条加强筋）；前后门可锁、通用主钥匙、内置333型挂锁孔；深>82cm配六根连接立柱；宽>75cm配带锁定门的外部走线槽+双扇门；脱脂+磷化前处理，环氧聚酯粉末静电喷涂、烘烤固化，涂层厚度60-90μm，耐腐蚀等级C3；颜色按我司通知（常规RAL7032灰/RAL5015蓝/RAL9011黑） | 个 | 300
8 | 00.02.01.0080 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 室内机柜 40U，宽80cm，深70–122cm，含4个风扇，前、后门 | 40U、80cm、70–122cm | 全螺栓框架、无焊接、可完全拆解，框架1.5mm冷轧钢板；侧板≥1.25mm（深>100cm用分段侧板）；网孔门冲孔通风率≥80%（弧形、≥2条加强筋）；前后门可锁、通用主钥匙、内置333型挂锁孔；深>82cm配六根连接立柱；宽>75cm配带锁定门的外部走线槽+双扇门；脱脂+磷化前处理，环氧聚酯粉末静电喷涂、烘烤固化，涂层厚度60-90μm，耐腐蚀等级C3；颜色按我司通知（常规RAL7032灰/RAL5015蓝/RAL9011黑） | 个 | 300
9 | 00.02.01.0090 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 室内机柜 50U–52U，宽80cm，深70–105cm | 50U、52U、80cm、70–105cm | 全螺栓框架、无焊接、可完全拆解，框架1.5mm冷轧钢板；侧板≥1.25mm（深>100cm用分段侧板）；网孔门冲孔通风率≥80%（弧形、≥2条加强筋）；前后门可锁、通用主钥匙、内置333型挂锁孔；深>82cm配六根连接立柱；宽>75cm配带锁定门的外部走线槽+双扇门；脱脂+磷化前处理，环氧聚酯粉末静电喷涂、烘烤固化，涂层厚度60-90μm，耐腐蚀等级C3；颜色按我司通知（常规RAL7032灰/RAL5015蓝/RAL9011黑） | 个 | 300
10 | 00.02.01.0100 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 室内机柜 50U–52U，宽80cm，深106–122cm | 50U、52U、80cm、106–122cm | 全螺栓框架、无焊接、可完全拆解，框架1.5mm冷轧钢板；侧板≥1.25mm（深>100cm用分段侧板）；网孔门冲孔通风率≥80%（弧形、≥2条加强筋）；前后门可锁、通用主钥匙、内置333型挂锁孔；深>82cm配六根连接立柱；宽>75cm配带锁定门的外部走线槽+双扇门；脱脂+磷化前处理，环氧聚酯粉末静电喷涂、烘烤固化，涂层厚度60-90μm，耐腐蚀等级C3；颜色按我司通知（常规RAL7032灰/RAL5015蓝/RAL9011黑） | 个 | 300
11 | 00.02.01.0110 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 室内机柜 52U，宽80cm，兼容19"，深70–122cm，内部分隔为2个舱段、共4扇门 | 52U、80cm、70–122cm、19" | 全螺栓框架、无焊接、可完全拆解，框架1.5mm冷轧钢板；侧板≥1.25mm（深>100cm用分段侧板）；网孔门冲孔通风率≥80%（弧形、≥2条加强筋）；前后门可锁、通用主钥匙、内置333型挂锁孔；深>82cm配六根连接立柱；宽>75cm配带锁定门的外部走线槽+双扇门；脱脂+磷化前处理，环氧聚酯粉末静电喷涂、烘烤固化，涂层厚度60-90μm，耐腐蚀等级C3；颜色按我司通知（常规RAL7032灰/RAL5015蓝/RAL9011黑） | 个 | 300
12 | 00.02.01.0120 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 安全型44U通信机柜，前/后门、电源插排、焊接式15U内笼 | 44U、15U | 柜体焊接封闭金属内笼（网孔门、独立锁耳），柜体落地锚固，侧板不可开启；每扇门配机械密码锁（FF-P-110同级美标）；钢板厚度与喷涂按柜体通用要求：脱脂+磷化前处理，环氧聚酯粉末静电喷涂、烘烤固化，涂层厚度60-90μm，耐腐蚀等级C3；颜色按我司通知（常规RAL7032灰/RAL5015蓝/RAL9011黑） | 个 | 300
13 | 00.02.01.0130 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 安全型44U机柜，含2个焊接式15U内笼，前/后门，落地固定 | 44U、15U | 柜体焊接封闭金属内笼（网孔门、独立锁耳），柜体落地锚固，侧板不可开启；每扇门配机械密码锁（FF-P-110同级美标）；钢板厚度与喷涂按柜体通用要求：脱脂+磷化前处理，环氧聚酯粉末静电喷涂、烘烤固化，涂层厚度60-90μm，耐腐蚀等级C3；颜色按我司通知（常规RAL7032灰/RAL5015蓝/RAL9011黑） | 个 | 300
14 | 00.02.01.0140 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 安全型42/48/52U机柜，含3–4个焊接内笼（深100/120cm、宽60/80cm），落地固定 | 42/48/52U、120cm、80cm | 柜体焊接封闭金属内笼（网孔门、独立锁耳），柜体落地锚固，侧板不可开启；每扇门配机械密码锁（FF-P-110同级美标）；钢板厚度与喷涂按柜体通用要求：脱脂+磷化前处理，环氧聚酯粉末静电喷涂、烘烤固化，涂层厚度60-90μm，耐腐蚀等级C3；颜色按我司通知（常规RAL7032灰/RAL5015蓝/RAL9011黑） | 个 | 300
15 | 00.02.01.0150 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 安全型"保险柜式"机柜，高30U，深80cm、宽80cm，3mm钢板，后门只能从内部打开 | 30U、80cm、3mm | 保险柜式：3mm钢板，30U/80×80cm，后门仅可从内部开启；脱脂+磷化前处理，环氧聚酯粉末静电喷涂、烘烤固化，涂层厚度60-90μm，耐腐蚀等级C3；颜色按我司通知（常规RAL7032灰/RAL5015蓝/RAL9011黑） | 个 | 300 | [6 empty] | 归类为安全柜型，实为3mm钢板保险柜式结构
16 | 00.02.02.0160 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 更换机柜门（任意尺寸/类型），含供货、拆除、安装、废弃处理 | 按品名规格（无独立尺寸参数） | 整套套件：柜体+全套配件+电气部件+标识整套供应；柜体RAL9005黑；按各档功率配置（高/中/低密度，单/三相）；含接地套件与进线开口 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
17 | 00.02.02.0170 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 通信机柜内置LED照明单元 | 按品名规格（无独立尺寸参数） | 柜内LED照明单元，需提供第三方认证/检测文件（出口用） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
18 | 00.02.02.0180 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 盲板 1U（直型或半嵌入式），黑色/金属/与机柜同色 | 1U | 金属件，按机柜喷涂规格同色；层板为带通风孔金属层板（承重按规格） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
19 | 00.02.02.0190 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 盲板 2U（直型或半嵌入式），黑色/金属/与机柜同色 | 2U | 金属件，按机柜喷涂规格同色；层板为带通风孔金属层板（承重按规格） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
20 | 00.02.02.0200 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 盲板 3U（直型或半嵌入式），黑色/金属/与机柜同色 | 3U | 金属件，按机柜喷涂规格同色；层板为带通风孔金属层板（承重按规格） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
21 | 00.02.02.0210 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 1U理线板（毛刷式） | 1U | 金属件，按机柜喷涂规格同色；层板为带通风孔金属层板（承重按规格） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
22 | 00.02.02.0220 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 固定层板，深40–80cm | 40–80cm | 金属件，按机柜喷涂规格同色；层板为带通风孔金属层板（承重按规格） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
23 | 00.02.02.0230 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 固定层板，深80–100cm | 80–100cm | 金属件，按机柜喷涂规格同色；层板为带通风孔金属层板（承重按规格） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
24 | 00.02.02.0240 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 6位电源插排，10m线缆，Seacon插头 | 6位 | 金属件，按机柜喷涂规格同色；层板为带通风孔金属层板（承重按规格） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
25 | 00.02.02.0250 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 12位电源插排，10m线缆，Seacon插头 | 12位 | 金属件，按机柜喷涂规格同色；层板为带通风孔金属层板（承重按规格） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
26 | 00.02.02.0260 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 更换单个风扇（≥90 CFM），含拆除、安装、接线 | 90 CFM | 风扇≥90 CFM，含防护网（通风率90%、耐腐蚀） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
27 | 00.02.02.0270 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 更换锁具（≤30U机柜） | 30U | 锁具/锁耳：金属件，旋转锁舌+齿形钥匙，通用主钥匙，含333型挂锁孔 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
28 | 00.02.02.0280 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 更换锁具（30U–52U机柜） | 30U、52U | 锁具/锁耳：金属件，旋转锁舌+齿形钥匙，通用主钥匙，含333型挂锁孔 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
29 | 00.02.02.0290 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 符合FF-P-110规范的密码锁 | 按品名规格（无独立尺寸参数） | 机械密码锁，符合美标FF-P-110或同等，需提供检测/认证文件 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
30 | 00.02.02.0300 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 锁耳组件，含2把相同锁+钥匙 | 按品名规格（无独立尺寸参数） | 锁具/锁耳：金属件，旋转锁舌+齿形钥匙，通用主钥匙，含333型挂锁孔 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
31 | 00.02.02.0310 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 一对19"转接支架，适配21/23/25cm立柱 | 25cm、19" | 金属件，按机柜喷涂规格同色；层板为带通风孔金属层板（承重按规格） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
32 | 00.02.02.0320 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 机柜搬迁所需的拆卸/复装配件 | 按品名规格（无独立尺寸参数） | 金属件，按机柜喷涂规格同色；层板为带通风孔金属层板（承重按规格） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
33 | 00.02.02.0330 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 脚轮4只装（适用于≤25U机柜或负载≤1200kg） | 25U、1200kg、4只 | 金属件，按机柜喷涂规格同色；层板为带通风孔金属层板（承重按规格） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
34 | 00.02.02.0340 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 脚轮4只装（适用于≤52U机柜或负载≤500kg） | 52U、500kg、4只 | 金属件，按机柜喷涂规格同色；层板为带通风孔金属层板（承重按规格） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
35 | 00.02.02.0350 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 42U–52U机柜单/双扇玻璃门的供货与安装 | 42U、52U | 玻璃门（单/双扇），42U-52U；注：技术规格中另有'不允许玻璃门'条款，需澄清 | 个 | 300 | [6 empty] | 与技术规格'不允许玻璃门'冲突，需澄清；配件类散件/整装同价
36 | 00.02.03.0360 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 42U专用空服务器机柜，符合EIA-310E，19"，网孔门（前80%/后70%），可调ZERO-U立柱，毛刷走线口，静态负载1800kg | 42U、19"、ZERO-U、1800kg | 符合EIA-310E、19英寸；网孔门（前80%/后70%）；可调ZERO-U立柱；静态负载≥1800kg；烤漆（湿喷）固化，色RAL7035深灰或RAL9005黑 | 个 | 300
37 | 00.02.03.0370 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 48U专用空服务器机柜，符合EIA-310E，19"，网孔门（前80%/后70%），可调ZERO-U立柱，毛刷走线口，静态负载1800kg | 48U、19"、ZERO-U、1800kg | 符合EIA-310E、19英寸；网孔门（前80%/后70%）；可调ZERO-U立柱；静态负载≥1800kg；烤漆（湿喷）固化，色RAL7035深灰或RAL9005黑 | 个 | 300
38 | 00.02.03.0380 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 42U专用空服务器机柜，深1200mm，符合EIA-310E，网孔门，ZERO-U立柱，毛刷走线口 | 42U、1200mm、ZERO-U | 符合EIA-310E、19英寸；网孔门（前80%/后70%）；可调ZERO-U立柱；静态负载≥1800kg；烤漆（湿喷）固化，色RAL7035深灰或RAL9005黑 | 个 | 300
39 | 00.02.03.0390 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | 48U专用空服务器机柜，深1200mm，符合EIA-310E，网孔门，ZERO-U立柱，毛刷走线口 | 48U、1200mm、ZERO-U | 符合EIA-310E、19英寸；网孔门（前80%/后70%）；可调ZERO-U立柱；静态负载≥1800kg；烤漆（湿喷）固化，色RAL7035深灰或RAL9005黑 | 个 | 300
40 | 00.02.03.0400 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | HDA/MDA机柜顶盖（带加宽走线口），宽750mm、深1070mm | 750mm、1070mm | 金属顶盖，带加宽走线口；与柜体同色同喷涂工艺 | 个 | 300
41 | 00.02.03.0410 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 塑料理线环5只装，免工具安装，可垂直或水平 | 5只 | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
42 | 00.02.03.0420 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 垂直理线夹配件，ZERO-U，黑色 | ZERO-U | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
43 | 00.02.03.0430 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 垂直理线板，ZERO-U，高766mm，用于42U机柜，黑色 | 42U、766mm、ZERO-U | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
44 | 00.02.03.0440 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 垂直理线板，ZERO-U，高766mm，用于48U机柜，黑色 | 48U、766mm、ZERO-U | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
45 | 00.02.03.0450 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 750mm机柜走线口密封毛刷6只装 | 750mm、6只 | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
46 | 00.02.03.0460 | 第2组 配件（钣金/结构件） | HDA/MDA机柜配置转换套件16件装（开口封闭件） | 按品名规格（无独立尺寸参数） | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
47 | 00.02.03.0470 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 机柜顶部或垂直走线导槽用毛刷配件5只装 | 5只 | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
48 | 00.02.03.0480 | 第1组 柜体（通信/安全/服务器柜） | HDA/MDA机柜顶盖（带加宽走线口），宽750mm、深1200mm | 750mm、1200mm | 金属顶盖，带加宽走线口；与柜体同色同喷涂工艺 | 个 | 300 | [6 empty] | HDA/MDA顶盖（750×1200），与第40项为同系列不同深度
49 | 00.02.03.0490 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 机柜气流管理密封套件10套装 | 10套装 | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
50 | 00.02.03.0500 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 水平理线槽配件，长18–30英寸 | 30英寸 | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
51 | 00.02.03.0510 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 网孔半层板，19"，2U，深408mm，负载≤22.5kg | 2U、408mm、19"、22.5kg | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
52 | 00.02.03.0520 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 网孔固定层板，19"，1U，深679mm，负载≤114kg | 1U、679mm、19"、114kg | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
53 | 00.02.03.0530 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 滑动层板，1U，负载≤45kg | 1U、45kg | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
54 | 00.02.03.0540 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 滑动键盘托，1U（不含键盘） | 1U | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
55 | 00.02.03.0550 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 滑动层板，1U，负载≤91kg | 1U、91kg | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
56 | 00.02.03.0560 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 免工具1U盲板10只装，黑色 | 1U、10只 | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
57 | 00.02.03.0570 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 75cm机柜顶部走线配件，含接地线与安装五金件 | 75cm | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
58 | 00.02.03.0580 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 75cm机柜顶部走线配件（带中央开口），含接地线与安装五金件 | 75cm | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
59 | 00.02.03.0590 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 水平理线板，1U，带4个理线环，黑色 | 1U | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
60 | 00.02.03.0600 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 垂直理线板，ZERO-U，高766mm，带8个理线环，黑色 | 766mm、ZERO-U | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
61 | 00.02.03.0610 | 第2组 配件（钣金/结构件） | 免工具线缆捆扎配件10只装（可重复使用魔术贴） | 10只 | 19英寸/ZERO-U标准件；金属件黑色烤漆或工程塑料（阻燃），免工具安装优先 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
62 | 00.02.03.0620 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 自动转换开关（ATS），1U，16A，3.5kW，切换<12ms，SNMP/TCP-IP监控，C20输入，8×C13+1×C19输出 | 1U、16A、3.5kW、C20、C13、C19 | 金属外壳1U/2U机架式；按规格参数；需提供认证/检测文件（出口用） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
63 | 00.02.03.0630 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 自动转换开关（ATS），2U，32A，7kW，切换<12ms，SNMP/TCP-IP，2.5m输入线（IEC60309 32A插头），8×C13+1×C19输出 | 2U、32A、7kW、C60309、C13、C19、IEC60309 | 金属外壳1U/2U机架式；按规格参数；需提供认证/检测文件（出口用） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
64 | 00.02.03.0640 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 智能/监测PDU，1U，16A，230V，3.5kW，C20输入，8×C13输出，数字电流表，SNMP/TCP-IP远程控制 | 1U、16A、3.5kW、C20、C13 | 金属外壳1U/2U机架式；按规格参数；需提供认证/检测文件（出口用） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
65 | 00.02.03.0650 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 智能/监测PDU，2U，32A，230V，7kW，IEC60309 32A输入，16×C13输出，SNMP/TCP-IP远程控制 | 2U、32A、7kW、C60309、C13、IEC60309 | 金属外壳1U/2U机架式；按规格参数；需提供认证/检测文件（出口用） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
66 | 00.02.03.0660 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 监测PDU，32A，230V，7.5kW，免工具安装，18×C13+2×C19，3m线，IEC60309 16A插头，温湿度传感器接口 | 32A、16A、7.5kW、C13、C19、C60309、IEC60309 | 金属外壳1U/2U机架式；按规格参数；需提供认证/检测文件（出口用） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
67 | 00.02.03.0670 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 监测PDU，16A，230V，3.5kW，免工具安装，18×C13+2×C19，3m线，IEC60309 16A插头，温湿度传感器接口 | 16A、3.5kW、C13、C19、C60309、IEC60309 | 金属外壳1U/2U机架式；按规格参数；需提供认证/检测文件（出口用） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
68 | 00.02.03.0680 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 三相监测PDU，16A，230V，11kW，36×C13+6×C19，1.8m线，IEC60309三相16A插头 | 16A、11kW、C13、C19、C60309、IEC60309 | 金属外壳1U/2U机架式；按规格参数；需提供认证/检测文件（出口用） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
69 | 00.02.03.0690 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 三相监测PDU，32A，230V，22kW，30×C13+12×C19，1.8m线，IEC60309三相32A插头 | 32A、22kW、C13、C19、C60309、IEC60309 | 金属外壳1U/2U机架式；按规格参数；需提供认证/检测文件（出口用） | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
70 | 00.02.03.0700 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 电源线6根装，0.6m，C13–C14，黑色，可选锁定型 | C13、C14、0.6m、6根 | 电源线：按规格参数（阻燃护套、可选锁定型）；需提供认证文件 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
71 | 00.02.03.0710 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 电源线6根装，1.2m，C13–C14，黑色，可选锁定型 | C13、C14、1.2m、6根 | 电源线：按规格参数（阻燃护套、可选锁定型）；需提供认证文件 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
72 | 00.02.03.0720 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 电源线6根装，1.8m，C13–C14，黑色，可选锁定型 | C13、C14、1.8m、6根 | 电源线：按规格参数（阻燃护套、可选锁定型）；需提供认证文件 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
73 | 00.02.03.0730 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 电源线6根装，0.6m，C19–C20，黑色，可选锁定型 | C19、C20、0.6m、6根 | 电源线：按规格参数（阻燃护套、可选锁定型）；需提供认证文件 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
74 | 00.02.03.0740 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 电源线6根装，1.2m，C19–C20，黑色，可选锁定型 | C19、C20、1.2m、6根 | 电源线：按规格参数（阻燃护套、可选锁定型）；需提供认证文件 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
75 | 00.02.03.0750 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 电源线6根装，1.8m，C19–C20，黑色，可选锁定型 | C19、C20、1.8m、6根 | 电源线：按规格参数（阻燃护套、可选锁定型）；需提供认证文件 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
76 | 00.02.03.0760 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 电源线1根，3.0m，C19–C20，黑色，可选锁定型 | C19、C20、3.0m、1根 | 电源线：按规格参数（阻燃护套、可选锁定型）；需提供认证文件 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
77 | 00.02.03.0770 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 电源线6根装，0.6m，C13–C14，蓝色，可选锁定型 | C13、C14、0.6m、6根 | 电源线：按规格参数（阻燃护套、可选锁定型）；需提供认证文件 | 个 | 300 | [6 empty] | 编码与上一条重复（原表重复行）；配件类散件/整装同价
78 | 00.02.03.0770 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 电源线6根装，0.6m，C13–C14，蓝色，可选锁定型（原表此行编码与上一行重复） | C13、C14、0.6m、6根 | 电源线：按规格参数（阻燃护套、可选锁定型）；需提供认证文件 | 个 | 300 | [6 empty] | 编码与上一条重复（原表重复行）；配件类散件/整装同价
79 | 00.02.03.0780 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 电源线6根装，1.2m，C13–C14，蓝色，可选锁定型 | C13、C14、1.2m、6根 | 电源线：按规格参数（阻燃护套、可选锁定型）；需提供认证文件 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
80 | 00.02.03.0790 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 电源线6根装，1.8m，C13–C14，蓝色，可选锁定型 | C13、C14、1.8m、6根 | 电源线：按规格参数（阻燃护套、可选锁定型）；需提供认证文件 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
81 | 00.02.03.0800 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 电源线6根装，0.6m，C19–C20，蓝色，可选锁定型 | C19、C20、0.6m、6根 | 电源线：按规格参数（阻燃护套、可选锁定型）；需提供认证文件 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
82 | 00.02.03.0810 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 电源线6根装，1.2m，C19–C20，蓝色，可选锁定型 | C19、C20、1.2m、6根 | 电源线：按规格参数（阻燃护套、可选锁定型）；需提供认证文件 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
83 | 00.02.03.0820 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 电源线6根装，1.8m，C19–C20，蓝色，可选锁定型 | C19、C20、1.8m、6根 | 电源线：按规格参数（阻燃护套、可选锁定型）；需提供认证文件 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
84 | 00.02.03.0830 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 电源线1根，3.0m，C19–C20，蓝色，可选锁定型 | C19、C20、3.0m、1根 | 电源线：按规格参数（阻燃护套、可选锁定型）；需提供认证文件 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
85 | 00.02.03.0840 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 电源线1根，3.0m，黑色，IEC60309单相16A输入插头，C20输出，可选锁定型 | 16A、C60309、C20、IEC60309、3.0m、1根 | 电源线：按规格参数（阻燃护套、可选锁定型）；需提供认证文件 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
86 | 00.02.03.0850 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 温湿度传感器（配监测/智能PDU），3m线缆，RJ45接头 | 按品名规格（无独立尺寸参数） | 温湿度传感器，RJ45，3m线缆，配监测/智能PDU使用 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
87 | 00.02.03.0860 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 机柜/机架接地排套件，含8点位接地排、安装五金件、16mm²软接地线 | 16mm | 接地排套件：8点位接地排+安装五金+16mm²黄绿绝缘铜接地线 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
88 | 00.02.03.0870 | 第3组 电气件（ATS/PDU/线缆/接地） | 定制PVC雕刻标签，10×5cm，文字按监理指示 | 5cm、10×5cm | 定制PVC雕刻标签10×5cm，文字内容以我司后续通知为准 | 个 | 300 | [6 empty] | 配件类散件/整装同价
89 | 00.02.03.0880 | 第4组 整套机柜套件 | 整套48U高密度（21kW）三相32A机柜套件，含全套配件、电气部件及标识 | 48U、32A、21kW | 整套套件：柜体+全套配件+电气部件+标识整套供应；柜体RAL9005黑；按各档功率配置（高/中/低密度，单/三相）；含接地套件与进线开口 | 个 | 300
90 | 00.02.03.0890 | 第4组 整套机柜套件 | 整套48U中密度（11kW）三相16A机柜套件，含全套配件、电气部件及标识 | 48U、16A、11kW | 整套套件：柜体+全套配件+电气部件+标识整套供应；柜体RAL9005黑；按各档功率配置（高/中/低密度，单/三相）；含接地套件与进线开口 | 个 | 300
91 | 00.02.03.0900 | 第4组 整套机柜套件 | 整套48U中密度（21kW）三相16A机柜套件，含全套配件、电气部件及标识 | 48U、16A、21kW | 整套套件：柜体+全套配件+电气部件+标识整套供应；柜体RAL9005黑；按各档功率配置（高/中/低密度，单/三相）；含接地套件与进线开口 | 个 | 300
92 | 00.02.03.0910 | 第4组 整套机柜套件 | 整套48U低密度（7kW）单相32A机柜套件，含全套配件、电气部件及标识 | 48U、32A、7kW | 整套套件：柜体+全套配件+电气部件+标识整套供应；柜体RAL9005黑；按各档功率配置（高/中/低密度，单/三相）；含接地套件与进线开口 | 个 | 300
93 | 00.02.03.0920 | 第4组 整套机柜套件 | 整套48U低密度（7kW）单相16A机柜套件，含全套配件、电气部件及标识 | 48U、16A、7kW | 整套套件：柜体+全套配件+电气部件+标识整套供应；柜体RAL9005黑；按各档功率配置（高/中/低密度，单/三相）；含接地套件与进线开口 | 个 | 300
94 | 00.02.03.0930 | 第4组 整套机柜套件 | 整套42U高密度（22kW）三相32A机柜套件，含全套配件、电气部件及标识 | 42U、32A、22kW | 整套套件：柜体+全套配件+电气部件+标识整套供应；柜体RAL9005黑；按各档功率配置（高/中/低密度，单/三相）；含接地套件与进线开口 | 个 | 300
95 | 00.02.03.0940 | 第4组 整套机柜套件 | 整套42U中密度（11kW）三相16A机柜套件，含全套配件、电气部件及标识 | 42U、16A、11kW | 整套套件：柜体+全套配件+电气部件+标识整套供应；柜体RAL9005黑；按各档功率配置（高/中/低密度，单/三相）；含接地套件与进线开口 | 个 | 300 | [6 empty] | 与第96项描述完全一致，疑有一条应为21kW，需澄清
96 | 00.02.03.0950 | 第4组 整套机柜套件 | 整套42U中密度（11kW）三相16A机柜套件，含全套配件、电气部件及标识 | 42U、16A、11kW | 整套套件：柜体+全套配件+电气部件+标识整套供应；柜体RAL9005黑；按各档功率配置（高/中/低密度，单/三相）；含接地套件与进线开口 | 个 | 300 | [6 empty] | 与第95项描述完全一致，疑有一条应为21kW，需澄清
97 | 00.02.03.0960 | 第4组 整套机柜套件 | 整套42U低密度（7kW）单相32A机柜套件，含全套配件、电气部件及标识 | 42U、32A、7kW | 整套套件：柜体+全套配件+电气部件+标识整套供应；柜体RAL9005黑；按各档功率配置（高/中/低密度，单/三相）；含接地套件与进线开口 | 个 | 300
98 | 00.02.03.0970 | 第4组 整套机柜套件 | 整套42U低密度（7kW）单相16A机柜套件，含全套配件、电气部件及标识 | 42U、16A、7kW | 整套套件：柜体+全套配件+电气部件+标识整套供应；柜体RAL9005黑；按各档功率配置（高/中/低密度，单/三相）；含接地套件与进线开口 | 个 | 300