冠县项目阀门技术规格书

本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。供货方保证提供符合本技术规范和相关的国际、国内工业标准的优质产品。供货方所供阀门的技术参数与性能必须满足买受方的要求，并对其正确性负责。

一、总体要求

1、阀门设计、制造遵守下列国际规范和标准：

（1）《电站阀门制造技术条件》；

（2）《锅炉锻件技术条件》；

（3）《压力容器锻件技术条件》；

（4）《锅炉管道附件承压铸钢件技术条件》；

（5）《钢制压力容器焊接规程》；

（6）《压力容器锻件超声波探伤》；

（7）《钢熔化焊接接头射线照相和质量分级》；

（8）《钢制压力容器磁粉探伤》；

（9）《管于和管路附件的公称压力和试验压力》；

（10）《阀门电动装置技术条件》；

（11）《电站调节阀技术条件》：

（12）《系列电动阀门用三相异步电机》；

(13) 《电站高温高压截止阀闸阀技术条件》DL/T 531—94

(14)《工业阀门压力试验》GB/T13927-2008

包括但不限于上述制造标准，采用国外标准时不得低于中国国家标准。

2、阀门必须按ANSI B16.34、B31.1、API、FCI及ASTM等国际和国内相关标准设计、选材、制造及实验。阀门的选用等级及工作参数根据所提供的运行工况，符合系统设计要求及有关法规和标准。

3、阀门必须具有足够的强度和刚度,保证长期使用而不发生破裂或产生变形。阀门材质应满足给定的设计压力、温度要求。阀门不允许采用铸铁材质。阀门必须具有可靠的密封性能，各密封部位结构设计应先进合理

4、所有阀门包括阀体材质、内件、密封面、阀瓣、阀杆、填料密封等均需严格按照国家标准制造，供货阀门的规格、长度、材质、椭圆度、壁厚公差、公称重量等均需满足国家标准。

5、供方应保证设备安装前无需解体检查，如出现质量问题，由供方免费更换或维修。 功能相同、运行条件相同的阀门将能够互换，阀门的规格应尽量统一，尽量减少阀门的种类。

6、所有阀门及附件都操作灵活，开启、关闭速度稳定、灵活，阀门严密不漏，其泄漏标准符合《工业阀门压力试验》GB/T13927-2008 B级密封级泄漏量标准要求。要求阀门关闭严密而无泄漏（在要求的检修期内，检修周期不少于3年），阀芯及阀座耐磨，耐冲刷并便于拆装与研磨，阀杆处的密封形式采用石墨填料。

7、所有阀门须作水压试验，试验压力应为系统最大压力的1.5倍，持续时间为不少于20分钟，需方现场见证，并在供货时提供相关试压合格报告。

8、所有阀门表面应进行加工打磨，保证外型美观。阀门在出厂时均达到不须解体的安装使用条件。阀体过流表面要求清砂、除锈、打磨，阀门外观要求光亮、美观。阀门制造检验完后清除残余介质按规定涂防腐材料，法兰面贴保护盖加以保护。

9、每只阀门都带有指示开启和关闭方向的不锈钢铭牌，牌采用国际标准（SI制），标识如下内容：制造商、位号、型号、压力等级、材质、制造标准、系列号、制造日期等。

10、在监造过程中，如果任何被检验或测试的阀门不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该阀门，供方应更换被拒绝的阀门，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

11、所有阀门均应进行噪声计算，噪声标准是距离阀体1米处不超过85分贝。

12、所供电动阀门配套电动装置必须为智能一体化装置。

二、适用工况条件

适用介质：水、油品、蒸汽及弱腐蚀性介质

适用温度：-20℃～+450℃（高温阀）

公称压力： PN1.0MPa；PN1.6MPa；PN2.5MPa；；PN6.4MPa；PN10MPa

PH值： 4 — 10

三、阀门要求

1、材质要求：

主蒸汽管道所需阀门阀体材质为C5合金钢，长期使用温度400度，内件材料材质不低于17-4PH合金，阀杆2Cr13。

抽汽管道阀门、高压疏水阀门阀体材质为WCB，阀板阀座：ER410，阀杆2Cr13。

闸阀、截止阀： 阀体阀盖：WCB钢，阀板阀座：WCB堆焊硬质合金，阀杆：2Cr13， 手轮：球墨铸铁

蝶阀：阀板密封面采用1Cr18Ni9Ti不锈钢或镀硬质铬，阀座采用金属硬密封。

止回阀：阀体采用WCB钢铸造方法制造,阀座与阀板之间的密封面采用不锈钢AISI316L

安全阀：阀体采用WCB钢铸造方法制造,阀座与阀板之间的密封面采用不锈钢AISI316L。

2、所有阀门及附件都应操作灵活，开启和关闭速度稳定。供货方提供阀门力矩具有20%富裕量。

3、供货方所供蝶阀必须为三偏心金属硬密封，密封效果：零泄漏；阀体为铸钢或锻钢材质。

4、供货方所供电动阀门配套电动装置必须为智能一体化装置，选用扬州电力设备修造厂2SA3电动装置，防护等级要求为IP65，输出信号为开关量，硬接线直接进入DCS，执行器的电压等级为380V，50Hz。

5、供货方应承诺，当阀门订货数量调整时, 所报阀门单价应维持不变；当阀门参数适当调整时，所报阀门单价应维持不变。

6、供货方必须保证所供产品为本厂生产，如有外协配套产品应与买受方详细告知并需征得买受方的同意。供货范围内的电装阀门，买受方指定采用扬州电力设备修造厂2SA3电动装置的正品设备且不得贴牌，买受方有查看出供货方与电动装置厂家所签采购合同的权利。

7、阀门材质的使用严格按阀门设计规范设计，阀门无内漏外漏，需方提货前或设备到场后可对所有阀门进行抽样检查，高中压阀门合格率应为100%。

8、所有阀门的单体重量应与国标范围要求公称重量的相符，并且符合阀门设计规范的要求，且与规格型号技术性能相对应

四、阀门清单（见附表）

汇  总  表

单位工程名称：四大管道安装 （主蒸汽管道16090-YG-H-8）

| 序号 | 物质名称 | 型号/规格 | 材质 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 需求时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 电动钢制闸阀 | PN10 DN200 | 合金钢 | Z942Y-100I | 台 | 1 | 2019.04.30 | 汽轮机进气门 |
| 4 | 手动截止阀 | PN10 DN25 | 合金钢 | J41Y-100I | 台 | 3 | 2019.04.30 | 主汽电动门旁路 |
| 5 | 手动截止阀 | PN10 DN20 | 合金钢 | J41Y-100I | 台 | 9 | 2019.04.30 | 主蒸汽疏水门 |
| 6 | 热动力式疏水阀 | PN10 DN20 | 合金钢 | CSHR65A-F | 台 | 1 | 2019.04.30 | 主蒸汽疏水器 |

单位工程名称：中、低压管道安装 (室外管道16090H-22)

| 序号 | 物质名称 | 型号/规格 | 材质 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 需求时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢球阀 | PN1.0 DN80 |  | Q41H-10P | 台 | 1 | 2019.04.30 | 沼气管道 |
| 2 | 不锈钢球阀 | PN1.0 DN25 |  | Q41H-10P | 台 | 2 | 2019.04.30 | 沼气管道放水阀 |
| 5 | 碳钢截止阀 | PN1.6 DN50 |  | J41H-16C | 台 | 1 | 2019.04.30 | 蒸汽管道 |
| 7 | 不锈钢球阀 | PN1.0 DN25 |  | Q41H-10P | 台 | 1 | 2019.04.30 | 压缩空气管道 |
| 8 | 不锈钢球阀 | PN1.0 DN15 |  | Q41H-10P | 台 | 3 | 2019.04.30 | 压缩空气管道放水放气 |
| 9 | 不锈钢球阀 | PN1.6 DN25 |  | Q41H-16P | 台 | 3 | 2019.04.30 | 渗滤液回喷管道 |

单位工程名称：中、低压管道安装（综合水泵站给排水施工图16090-W-4）

| 序号 | 物质名称 | 型号/规格 | 材质 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 需求时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蝶式缓冲止回阀 | PN1.0 DN500 | WCB | HH47X-10 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 主机循环冷却水泵出口 |
| 2 | 蝶式缓冲止回阀 | PN1.0 DN200 | WCB | HH47X -10 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 辅机冷却水泵出口 |
| 3 | 蝶式缓冲止回阀 | PN1.6 DN200 | WCB | HH47X -16 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 消防泵出口 |
| 4 | 蝶式缓冲止回阀 | PN1.0 DN100 | WCB | HH47X -10 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 工业水泵出口 |
| 5 | 法兰式涡轮传动橡胶密封蝶阀 | PN1.0 DN300 | WCB | D343X-10 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 循环水池放空阀 |
|  | 法兰式涡轮传动橡胶密封蝶阀 | PN1.0 DN200 | WCB | D343X-10 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 工业水池、再生混合水池放空阀 |
| 6 | 法兰式涡轮传动橡胶密封蝶阀 | PN1.0 DN100 | WCB | D343X-10 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 消防水池放空阀 |
| 7 | 截止阀 | PN1.0 DN100 | WCB | J41H-10 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 工业源水至消防水池补水 |
| 8 | 截止阀 | PN1.0 DN150 | WCB | J41H-10 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 接消防取水栓 |
| 9 | 截止阀 | PN1.0 DN200 | WCB | J41H-10 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 循环水池补水 |
| 10 | 截止阀 | PN1.0 DN250 | WCB | J41H-10 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 再生水至再生混合水池 工业源水至工业水池 |
| 14 | 法兰式涡轮传动橡胶密封蝶阀 | PN1.0 DN700 |  | D343X-10 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 主机循环冷却水泵进口 |
| 15 | 法兰式涡轮传动橡胶密封蝶阀 | PN1.0 DN500 |  | D343X-10 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 主机循环冷却水泵出口 |
| 16 | 法兰式涡轮传动橡胶密封蝶阀 | PN1.0 DN600 |  | D343X-10 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 循环水进冷却塔 |
| 17 | 法兰式涡轮传动橡胶密封蝶阀 | PN1.0 DN200 |  | D343X-10 | 台 | 8 | 2019.04.30 | 辅机冷却水泵进口5个 辅机冷却水泵出口3个 |
| 18 | 法兰式涡轮传动橡胶密封蝶阀 | PN1.0 DN250 |  | D343X-10 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 消防泵进口 |
| 25 | 法兰式涡轮传动橡胶密封蝶阀 | PN1.0 DN150 |  | D343X-10 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 工业水泵进口 |
| 26 | 法兰式涡轮传动橡胶密封蝶阀 | PN1.0 DN100 |  | D343X-10 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 工业水泵出口 |
| 27 | 可曲挠性橡胶接头 | PN1.0 DN700 |  |  | 个 | 2 | 2019.04.30 | 主机循环冷却水泵进口 |
| 28 | 可曲挠性橡胶接头 | PN1.0 DN500 |  |  | 个 | 2 | 2019.04.30 | 主机循环冷却水泵出口 |
| 29 | 可曲挠性橡胶接头 | PN1.0 DN250 |  |  | 个 | 2 | 2019.04.30 | 消防水泵进口 |
| 30 | 可曲挠性橡胶接头 | PN1.6 DN200 |  |  | 个 | 2 | 2019.04.30 | 消防水泵出口 |
| 31 | 可曲挠性橡胶接头 | PN1.0 DN150 |  |  | 个 | 1 | 2019.04.30 | 工业水泵进口 |
| 32 | 可曲挠性橡胶接头 | PN1.0 DN100 |  |  | 个 | 1 | 2019.04.30 | 工业水泵出口 |
| 33 | 可曲挠性橡胶接头 | PN1.0 DN200 |  |  | 个 | 4 | 2019.04.30 | 辅机冷却水泵进口2个 辅机冷却水泵出口2个 |
| 34 | 法兰式涡轮传动橡胶密封蝶阀 | PN1.0 DN300 |  |  | 个 | 2 | 2019.04.30 | 冷却塔防冻管进水门 |

单位工程名称：中、低压管道安装（汽机发电机组杂项管道16090-H-19）

| 序号 | 物质名称 | 型号/规格 | 材质 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 需求时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 循环水管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动蝶阀 | PN1.0 DN600 | 阀体WCB | D343H-10C | 台 | 4 | 2019.04.30 | 凝汽器进出口门 |
| 2 | 手动闸阀 | PN1.6 DN150 | 阀体WCB | Z41H-16 | 台 | 8 | 2019.04.30 | 冷油器前滤水器前后门、旁路门、工业水门4个 空冷器前滤水器前后门、旁路门、工业水门4个 |
| 3 | 手动截止阀 | PN1.6 DN50 | 阀体WCB | J41H-16 | 台 | 7 | 2019.04.30 | 射水箱循环水补水门1个 滤水器排污门2个 凝汽器水室放水门4个 |
| 4 | 手动截止阀 | PN1.6 DN40 | 阀体WCB | J41H-16 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 循环水管道放水门 |
| 5 | 手动截止阀 | PN1.6 DN20 | 阀体WCB | J41H-16 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 循环水管道放气门 |
| 6 | 衬四氟金属轴向波纹补偿器 | DN600 PN1.0Mpa安装长度≤300mm t≤250℃ 轴向补偿量50mm | 波纹管材质SS304 | GB12777-2008 内衬聚四氟乙烯 | 台 | 4 | 2019.04.30 | 凝汽器循环水进出口 |
| 7 | 手动截止阀 | PN1.6 DN50 | 阀体304 | J41H-16P | 台 | 3 | 2019.04.30 | 除盐水补水阀组 |
| 二 | 射水管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 止回阀 | PN1.6 DN200 | 阀体WCB | H42H-16C | 台 | 2 | 2019.04.30 | 射水泵出口 |
| 2 | 手动截止阀 | PN1.6 DN200 | 阀体WCB | J41H-16C | 台 | 4 | 2019.04.30 | 射水泵出口门2 射水抽气器进水门2 |
| 3 | 手动截止阀 | PN1.6 DN150 | 阀体WCB | J41H-16C | 台 | 2 | 2019.04.30 | 射水泵入口门 |
| 4 | 手动截止阀 | PN1.0 DN100 | 阀体WCB | J41H-16C | 台 | 1 | 2019.04.30 | 射水箱放水门 |
| 7 | 真空截止阀 | PN1.6 DN50 | 阀体WCB | NKJ41H-16C | 台 | 2 | 2019.04.30 | 汽封排汽至射水抽汽器 |
| 三 | 三抽管道相关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 升降式水平瓣止回阀 | DN300 PN1.6MPa |  | H41H-16 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 三抽母管止回阀 |
| 2 | 手动截止阀 | DN300 PN1.6MPa |  | J41H-16 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 三抽母管总阀 |
| 四 | 均压箱管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 手动截止阀 | DN50 PN10MPa |  | J41Y-100I | 台 | 1 | 2019.04.30 | 均压箱新蒸汽供汽管 |
| 4 | 手动截止阀 | DN50 PN6.4MPa |  | J41Y-164I | 台 | 1 | 2019.04.30 | 均压箱新蒸汽供汽管 |

单位工程名称：中、低压管道安装（压缩空气管道16090–H-20）

| 序号 | 物质名称 | 型号/规格 | 材质 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 需求时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 止回阀 | PN1.6 DN80 | 06Cr19Ni10 | H41H-16P | 台 | 1 | 2019.04.30 | 储气罐入口止回阀门 |
| 8 | 闸阀 | PN1.6 DN80 | 06Cr19Ni10 | Z41H-16P | 台 | 13 | 2019.04.30 | 储气罐进出口门2台 一二三级过滤器前后8台 除尘器、烟气处理、飞灰固化压空罐进口3台 |
| 9 | 截止阀 | PN1.6 DN50 | 06Cr19Ni10 | J41H-16P | 台 | 4 | 2019.04.30 | 空压机出口2台 锅炉用气、SNCR喷枪冷却用气各1台 |
| 10 | 截止阀 | PN1.6 DN40 | 06Cr19Ni10 | J41H-16P | 台 | 1 | 2019.04.30 | 除盐水用气 |
| 11 | 截止阀 | PN1.6 DN32 | 06Cr19Ni10 | J41H-16P | 台 | 6 | 2019.04.30 | 渗滤液、汽机房、焚烧炉用气各1台 在线检测系统、SCR、SNCR工艺用气各1台 |
| 12 | 截止阀 | PN1.6 DN25 | 06Cr19Ni10 | J41H-16P | 台 | 1 | 2019.04.30 | SNCR仪表用气 |
| 15 | 丝接球阀 | PN1.6 DN15 | 06Cr19Ni10 | Q11F-16P | 台 | 10 | 2019.04.30 | 带丝接头，备用阀 |

单位工程名称：中、低压管道安装 (焚烧炉及余热锅炉杂项管道16090H-14)

| 序号 | 物质名称 | 型号/规格 | 材质 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 需求时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁阀 | DN40 PN10 | 组合件 |  | 台 | 1 | 2019.04.30 | 射水箱补水电磁阀 |
| 2 | 手动截止阀 | DN100 PN10 | 组合件 | J41H-10 | 台 | 3 | 2019.04.30 | 工业冷却水来水管控制门 汽机房循环冷却水回水管 除盐水站原水箱补水门 |
| 3 | 手动截止阀 | DN65 PN10 | 组合件 | J41H-10 | 台 | 5 | 2019.04.30 | 汽机房油站循环水供水至取样冷却装置 工业冷却水来水至取样冷却装置 取样冷却装置冷却水回水 废水回用管道阀门2个 |
| 4 | 手动截止阀 | DN50 PN10 | 组合件 | J41H-10 | 台 | 8 | 2019.04.30 | 工业冷却水来水及回水至烟气工艺水箱2个 料斗水夹套及后罩底部排污门2个 工业冷却水至飞灰固化及除渣机用水2个 废水回用水至飞灰固化及除渣机用水2个 |
| 5 | 手动截止阀 | DN40 PN10 |  | J41H-10 | 台 | 6 | 2019.04.30 | #1给水泵冷却水进出口门 #2给水泵冷却水进出口门 液压站冷却水进出口门 |
| 6 | 手动球阀 | DN32 PN10 |  | Q41H-10 | 台 | 7 | 2019.04.30 | 飞灰区域、焚烧跨及卸料大厅冲洗水控制门各1个 引风机冷却水进出口门2个 除臭装置用水进口门1个 废水综合池回水门1个 |
| 7 | 手动球阀 | DN25 PN10 |  | Q41H-10 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 料斗水夹套及后罩工业冷却水入口门 |
| 8 | 手动球阀 | DN20 PN10 |  | Q41H-10 | 台 | 4 | 2019.04.30 | 一、二次风机工业冷却水进出口门 |
| 9 | 止回阀 | DN65 PN10 |  | H41H-10 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 废水回用管道止回阀 |
| 10 | 取样针型阀 | DN15 PN16 | WBC | J23W-16P | 台 | 12 | 2019.04.30 | 集中取样冷却装置进出口，焊接 |
| 1 | 手动截止阀 | DN20 PN64 | 06Cr19Ni10 | J41H-64 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 给水加氨管道 |
| 2 | 手动截止阀 | DN20 PN16 | 06Cr19Ni10 | J41H-16 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 磷酸盐加药管道 |
| 1 | 手动截止阀 | DN80 PN16 | WBC | J41H-16 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 垃圾贮坑加热蒸汽管道 |
| 2 | 手动截止阀 | DN50 PN16 | WBC | J41H-16 | 台 | 6 | 2019.04.30 | 垃圾贮坑加热蒸汽管道 |
| 3 | 手动截止阀 | DN25 PN16 | WBC | J41H-16 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 垃圾贮坑加热蒸汽管道疏水 |

单位工程名称：中、低压管道安装 (渗滤液收集管道16090H-5)

| 序号 | 物质名称 | 型号/规格 | 材质 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 需求时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 截止阀 | PN1.6 DN50 |  | J41F-16P | 台 | 4 | 2019.04.30 | 渗滤液提升泵出口门3个 反冲洗管接渗滤液输送母管1个 |
| 4 | 截止阀 | PN1.6 DN25 |  | J41F-16P | 台 | 3 | 2019.04.30 | 反冲洗支管接渗滤液输送支管 |
| 5 | 止回阀 | PN1.6 DN50 |  | H42F-16P | 台 | 4 | 2019.04.30 | 渗滤液提升泵出口逆止门3个 反冲洗管接渗滤液输送母管逆止门1个 |
| 6 | 止回阀 | PN1.6 DN25 |  | H42F-16P | 台 | 3 | 2019.04.30 | 反冲洗支管接渗滤液输送支管逆止门 |

单位工程名称：中、低压管道安装（疏放水管道16090H-12）

| 序号 | 物质名称 | 型号/规格 | 材质 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 需求时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 截止阀 | DN100 PN100 | 阀体WCB | J41H-100 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 定排入口一次门 锅炉定排集箱总排污门 |
| 11 | 截止阀 | DN50 PN100 | 阀体WCB | J41H-100 | 台 | 9 | 2019.04.30 | 锅炉紧急放水至定排扩容器一次门 连排入口一二次门 |
|  | 截止阀 | DN32 PN100 | 阀体WCB | J41H-100 | 台 | 6 | 2019.04.30 | 空预器高压疏水阀组6个 |
| 12 | 电动闸阀 | DN150 PN16 | 阀体WCB | Z941H-16 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 除氧器溢放水母管电动门 |
| 19 | 截止阀 | DN32 PN25 | 阀体WCB | J41H-25 | 台 | 6 | 2019.04.30 | 空预器低压疏水阀组6个 |
| 20 | 截止阀 | DN50 PN25 | 阀体WCB | J41H-25 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 空预器低压疏水至空预器疏水扩容器 |
| 23 | 截止阀 | DN80 PN16 | 阀体WCB | J41H-16C | 台 | 3 | 2019.04.30 | 空预器疏水扩容器疏水至疏水箱入口1个 空预器疏水扩容器疏水至除氧器入口1个 连排扩容器至定排扩容器1个 |
| 24 | 截止阀 | DN80 PN16 | 阀体WCB | J41H-16C | 台 | 2 | 2019.04.30 | 疏水箱排污门1个 管道低压疏水1个 |
| 25 | 止回阀 | DN100 PN100 | 阀体WCB | H42H-100 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 定期排污母管至定排扩容器止回阀 |
|  | 截止阀 | DN50 PN16 | 阀体WCB | J41H-16 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 疏水泵再循环门1个，疏水箱除盐水冷却门1个 |
| 26 | 截止阀 | DN150 PN16 | 阀体WCB | J41H-16 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 除氧器气平衡门1个 疏水扩容器出口门1个 |
| 27 | 截止阀 | DN100 PN16 | 阀体WCB | J41H-16C | 台 | 1 | 2019.04.30 | 定排排污门1个 |
| 28 | 截止阀 | DN32 PN16 | 阀体WCB | J41H-16C | 台 | 1 | 2019.04.30 | 疏水扩容器冷却门 |
| 32 | 止回阀 | DN125 PN16 | 阀体WCB | H42H-16 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 空预器疏水扩容器气平衡止回阀 |
| 34 | 闸阀 | DN125 PN16 | 阀体WCB | Z41H-16 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 疏水泵入口门 |
| 37 | 截止阀 | DN150 PN16 | 阀体WCB | J41H-16C | 台 | 1 | 2019.04.30 | 除氧器放水疏水箱入口门 |
| 39 | 截止阀 | DN50 PN100 | 阀体WCB | J41H-100 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 空预器高压疏水至空预器疏水扩容器 |
| 40 | 闸阀 | DN100 PN16 | 阀体WCB | Z41H-16 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 除氧器放水门 |
| 42 | 止回阀 | DN50 PN100 | 阀体WCB | H42H-100 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 锅炉紧急放水至定排扩容器 |
| 43 | 截止阀 | DN65 PN100 | 阀体WCB | J41H-100 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 反上水门1个 集汽集箱反冲洗门1个 |
| 44 | 截止阀 | DN125 PN16 | 阀体WCB | J41H-16 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 空预器疏水扩容器汽平衡出口门 |
| 45 | 截止阀 | DN100 PN16 | 阀体WCB | J41H-16 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 连排扩容器汽平衡出口门 |
| 46 | 止回阀 | DN100 PN16 | 阀体WCB | H42H-16 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 连排扩容器汽平衡止回门 |
| 49 | 止回阀 | DN65 PN16 | 阀体WCB | H42H-16 | 台 | 3 | 2019.04.30 | 疏水泵出口止回阀2个 除氧器疏水上水入口止回门1个 |
| 50 | 截止阀 | DN65 PN16 | 阀体WCB | J41H-16 | 台 | 4 | 2019.04.30 | 疏水泵出口门2个 除氧器疏水上水入口门1个 疏水上水门1个 |

单位工程名称：中、低压管道安装 (除盐水管道16090H-21)

| 序号 | 物质名称 | 型号/规格 | 材质 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 需求时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 截止阀 | PN1.6 DN80 | 06Cr19Ni10 | J41H-16P | 台 | 2 | 2019.04.30 | 除盐水泵入口门 |
| 4 | 截止阀 | PN1.6 DN65 | 06Cr19Ni10 | J41H-16P | 台 | 2 | 2019.04.30 | 除盐水泵出口门2 |
| 5 | 止回阀 | PN1.6 DN65 | 06Cr19Ni10 | H42H-16P | 台 | 2 | 2019.04.30 | 除盐水泵出口 |
| 6 | 截止阀 | PN1.6 DN50 | 06Cr19Ni10 | J41H-16P | 台 | 1 | 2019.04.30 | 接疏水箱 |
| 7 | 截止阀 | PN1.6 DN40 | 06Cr19Ni10 | J41H-16P | 台 | 1 | 2019.04.30 | SNCR补水门 |
| 8 | 截止阀 | PN1.6 DN32 | 06Cr19Ni10 | J41H-16P | 台 | 3 | 2019.04.30 | SCR除盐水接口；旋转喷雾器除盐水接口 接疏水扩容器 |
| 9 | 截止阀 | PN1.6 DN25 | 06Cr19Ni10 | J41H-16P | 台 | 2 | 2019.04.30 | 加药补水门（氨、磷酸盐各1） |

单位工程名称：四大管道安装 （主给水管道16090YGH-10）

| 序号 | 物质名称 | 型号/规格 | 材质 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 需求时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 电动闸阀 | DN200 PN16 | WCB | Z941H-16 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 给水泵入口门2个 |
| 5 | 手动闸阀 | DN200 PN16 | WCB | Z41H-16 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 除氧器总出水门 |
| 6 | 电动截止阀 | DN100 PN100 | WCB | J941H-100 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 给水泵出口电动一次门 |
| 10 | 截止阀 | DN50 PN100 | WCB | J41H-100 | 台 | 3 | 2019.04.30 | 再循环一次门2个 除氧器再循环入口门 |
| 11 | 截止阀 | DN20 PN16 | WCB | J41H-16 | 台 | 4 | 2019.04.30 | 低压给水放水门3个 给水加氨管道接低压给水 |
| 13 | 截止阀 | DN20 PN100 | WCB | J41H-100 | 台 | 11 | 2019.04.30 | 高压给水放水一、二次门 |
| 26 | 止回阀 | DN50 PN100 | WCB | H41Y-100 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 再循环止回门 |

单位工程名称：汽轮发电机组油系统管道布置图 （16090YG-H-18）

| 序号 | 物质名称 | 型号/规格 | 材质 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 需求时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 窥视窗 | PN10 DN80 | 06Cr19Ni10 |  | 台 | 1 | 2019.04.30 | 高位油箱泄油油路 |
| 20 | 止回阀 | PN16 DN50 | 06Cr19Ni10 | H41H-16P | 台 | 1 | 2019.04.30 | 高位油箱润滑油供油管路 |
| 21 | 闸阀 | PN16 DN50 | 06Cr19Ni10 | Z41H-16P | 台 | 2 | 2019.04.30 | 高位油箱润滑油供油管路 |
| 22 | 截止阀 | PN16 DN15 | 06Cr19Ni10 | J41H-16P | 台 | 2 | 2019.04.30 | 事故排油管道取样阀 |
| 23 | 截止阀 | PN16 DN20 | 06Cr19Ni10 | J41H-16P | 台 | 2 | 2019.04.30 | 高位油箱供油管路 |
| 24 | 截止阀 | PN16 DN25 | 06Cr19Ni10 | J41H-16P | 台 | 2 | 2019.04.30 | 高位油箱排油管道 |
| 25 | 截止阀 | PN16 DN50 | 06Cr19Ni10 | J41H-16P | 台 | 2 | 2019.04.30 | 移动式滤油机进出口2个 |
| 26 | 截止阀 | PN16 DN80 | 06Cr19Ni10 | J41H-16P | 台 | 1 | 2019.04.30 | 高位油箱泄油油路 |
| 27 | 闸阀 | PN16 DN100 | WCB | Z41H-16C | 台 | 2 | 2019.04.30 | 事故排油一二次门 |

单位工程名称：中、低压管道安装 （除氧器加热蒸汽及除盐水补水管道16090YG-H-11）

| 序号 | 物质名称 | 型号/规格 | 材质 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 需求时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 截止阀 | DN150 PN1.6 | WCB | J41H-16C | 台 | 4 | 2019.04.30 | 除氧器蒸汽入口门1个 汽轮机二抽手动门1个 减压装置至除氧器蒸汽手动门1个 除氧器蒸汽调节旁路们1个 |
| 4 | 止回阀 | DN150 PN1.6 | WCB | H41H-16C | 台 | 1 | 2019.04.30 | 汽轮机二抽止回门1个 |
| 5 | 截止阀 | DN80 PN1.6 | WCB | J41H-16C | 台 | 1 | 2019.04.30 | 除氧器再沸腾入口门 |
| 6 | 截止阀 | DN65 PN1.6 | WCB | J41H-16C | 台 | 1 | 2019.04.30 | 除氧器除盐水补水入口门 |
| 7 | 截止阀 | DN20 PN1.6 | WCB | J41H-16C | 台 | 29 | 2019.04.30 | 7组疏水门28个 除氧蒸汽管道排气门1个 |
| 8 | 止回阀 | DN65 PN1.6 | WCB | H41H-16C | 台 | 1 | 2019.04.30 | 除氧器除盐水补水止回门 |
| 9 | 热动力式疏水阀 | DN20 PN1.6 | WCB | CS49H-16C | 台 | 7 | 2019.04.30 | 7处疏放水点 |
| 10 | 截止阀 | DN125 PN1.6 | WCB | J41H-16C | 台 | 2 | 2019.04.30 | 调节门前后门 |

单位工程名称：中、低压管道安装 (空预器加热蒸汽管道16090-H-9)

| 序号 | 物质名称 | 型号/规格 | 材质 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 需求时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16090-H-9-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 截止阀 | DN100 PN25 | 铸钢（ZG230-450） | J41H-25 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 汽轮机一抽手动门1个 减压装置至空预器手动门1个 |
| 3 | 截止阀 | DN65 PN25 | 铸钢（ZG2511） | J41H-25 | 台 | 4 | 2019.04.30 | 空预器一级低压蒸一二次汽进气门 |
| 4 | 截止阀 | DN20 PN25 |  | J41H-25 | 台 | 8 | 2019.04.30 | 2组疏水门6个 管道放气阀2个 |
| 5 | 止回阀 | DN100 PN25 |  | H41H-25 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 汽轮机一抽止回门1个 |
| 6 | 热动力式疏水阀 | DN20 PN25 |  | CS49H-25C | 台 | 2 | 2019.04.30 | 管道疏水 |
| 16090-H-9-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动截止阀 | DN100 PN100 | 铸钢（ZG230-450） | J941H-100 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 汽包抽汽二次电动门 |
| 2 | 电动截止阀 | DN80 PN100 | 铸钢（ZG230-450） | J941H-100 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 汽包抽汽至SCR用汽电动门 |
| 3 | 截止阀 | DN100 PN100 | 碳钢（25）铸钢（ZG230-450） | J41H-100 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 汽包抽汽一次门 |
| 4 | 截止阀 | DN50 PN100 | 碳钢（25）铸钢（ZG230-450） | J41H-100 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 减压装置入门 |
| 5 | 截止阀 | DN40 PN100 | 碳钢（25）铸钢（ZG230-450） | J41H-100 | 台 | 4 | 2019.04.30 | 空预器二级高压蒸汽一二次进气门 |
| 6 | 截止阀 | DN20 PN100 | 碳钢（25）铸钢（ZG230-450） | J41H-100 | 台 | 18 | 2019.04.30 | 4组疏水门16个 1组汽包抽汽管道排汽门2个 |
| 7 | 热动力式疏水阀 | DN20 PN64 |  | CS49H-64 | 台 | 4 | 2019.04.30 | 管道疏水 |

单位工程名称：中、低压管道安装（凝结水管道16090-H-17）

| 序号 | 物质名称 | 型号/规格 | 材质 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 需求时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 立式止回阀 | PN1.6 DN100 | WCB | H42H-16C | 台 | 2 | 2019.04.30 | 凝泵出口止回阀 |
| 4 | 闸阀 | PN1.6 DN125 | WCB | Z41H-16C | 台 | 7 | 2019.04.30 | 轴加进出口及旁路门 低加进出口及旁路门 除氧器凝结水入口门 |
| 5 | 闸阀 | PN1.6 DN100 | WCB | Z41H-16C | 台 | 2 | 2019.04.30 | 凝泵出口门1个 |
| 6 | 截止阀 | PN1.6 DN65 | WCB | J41H-16C | 台 | 3 | 2019.04.30 | 低加疏水阀组3个 |
| 7 | 截止阀 | PN1.6 DN50 | WCB | J41H-16C | 台 | 1 | 2019.04.30 | 热井排污门 |
| 8 | 截止阀 | PN1.6 DN40 | WCB | J41H-16C | 台 | 1 | 2019.04.30 | 低加气平衡门 |
| 9 | 截止阀 | PN1.6 DN32 | WCB | J41H-16C | 台 | 1 | 2019.04.30 | 疏水阀气平衡门 |
| 10 | 截止阀 | PN1.6 DN25 | WCB | J41H-16C | 台 | 5 | 2019.04.30 | 凝结水管放水门1个 低加放水门1个 凝泵出口母管放水门1个 凝泵放气门2个 |
| 11 | 截止阀 | PN1.6 DN15 | 304 | J41H-16p | 台 | 1 | 2019.04.30 | 凝结水取样门 |
| 12 | Y型过滤器 | PN1.6 DN150 | 成品 | 60目 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 凝泵入口过滤器 |
| 15 | 闸阀 | PN1.6 DN150 | WCB | Z41H-16C | 台 | 2 | 2019.04.30 | 凝泵入口门 |
| 16 | 截止阀 | PN1.6 DN50 | WCB | J41H-16C | 台 | 3 | 2019.04.30 | 凝结水再循环阀组3个 |

单位工程名称：燃油管道安装 （燃油管道16090YG-G-1）

| 序号 | 物质名称 | 型号/规格 | 材质 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 需求时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 球阀 | PN1.6 DN80 | WCB | Q41F-16C | 台 | 1 | 2019.04.30 | 卸油门 |
| 6 | 球阀 | PN1.6 DN65 | WCB | Q41F-16C | 台 | 5 | 2019.04.30 | 泵前2个 泵前过滤器旁路及隔断门3个 |
| 7 | 球阀 | PN2.5 DN50 | WCB | Q41F-25C | 台 | 2 | 2019.04.30 | 泵后2个 |
| 9 | 球阀 | PN1.6 DN40 | WCB | Q41F-16C | 台 | 3 | 2019.04.30 | 回油管调节阀旁路及隔断门 |
| 10 | 球阀 | PN2.5 DN15 | WCB | Q41F-25C | 台 | 2 | 2019.04.30 | 泵后高点排气阀 |
| 11 | 止回阀 | PN1.6 DN80 | WCB | H41F-16C | 台 | 1 | 2019.04.30 | 卸油止回门 |
| 12 | 止回阀 | PN2.5 DN50 | WCB | H41F-25C | 台 | 2 | 2019.04.30 | 泵后止回门 |
| 14 | 阻火器 | PN2.5 DN15 | 成品 | 燃烧特性匹配柴油 | 个 | 2 | 2019.04.30 | 泵后高点排气口 |
| 15 | Y形油过滤器 | PN1.6 DN80 | WCB | 过滤精度30目 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 卸油管道 |
| 16 | Y形油过滤器 | PN1.6 DN65 | WCB | 过滤精度30目 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 油泵进口 |
| 17 | 手动调节阀 | PN1.6 DN40 | WCB | T40H-16C | 台 | 1 | 2019.04.30 | 回油管调节阀 |
| 23 | 阻火器 | PN2.5 DN50 | 成品 | 燃烧特性匹配柴油 | 个 | 2 | 2019.04.30 | 油罐排气口 |
| 28 | 快速接头 | DN80 | 铝合金 |  | 个 | 1 | 2019.04.30 | 卸油管道接口 |

烟风管道

| 序号 | 物质名称 | 型号/规格 | 材质 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 需求时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动球阀 | DN25 PN0.6 |  | Q41F-0.6 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 一次风机进口最低点排水 |
| 2 | 手动球阀 | DN50 PN0.6 |  | Q41F-0.6 | 台 | 1 | 2019.04.30 | 二次风机进口最低点排水 |
| 3 | 蝶阀 | DN80 PNO.6 |  | D41H-0.6 | 台 | 2 | 2019.04.30 | 给料器吸风口 |