## 空气循环处理机组
空气循环处理机组（卧式）
序号 | 机组编号 | 设备名称 | 设备型号 | 设计风量 | 新风量 | 机外余压 | 表冷 |  |  | 辅助加热 |  |  |  | 加热方式 |  |  | 过滤网 |  |  | 电机 |  | 总电 |  | 重量 | 数量 | 机组尺寸 | 备注
[7 empty] | 冷量 | 热量 | 管径 | 功率 | 额定 | 启动 | 根数 | 电极式 | 功率 | 电流 | 初效 | 中效 | 亚高效 | 功率 | 额定电流 | 功率 | 电流 | kg | 台 | L*W*H
|  |  |  | m³/h | m³/h | Pa | KW | KW | DN | KW | 电流(A) | 电流(A) |  | kg/h | KW | A | 板式 | 袋式 | 密褶式 | （KW) | (A) | KW | A
1 | AHU-201 | 洁净手术室用空气调节机组 | TAHM2.5H-2R1 | 2000 | 1000 | 650 | 5.5 | 5.5 | DN25 | 4.5 | 6.8 | 8.2 | 1 | 8 | 6 | 9.6 | G4 | F8 | - | 1.1 | 2.89 | 11.6 | 19.3 | 500 | 1 | 3300*880*840
2 | AHU-202 |  | TAHM2.5H-2R1 | 2200 | 1000 | 650 | 5.5 | 5.8 | DN25 | 4.5 | 6.8 | 8.2 | 1 | 8 | 6 | 9.6 | G4 | F8 | - | 1.1 | 2.89 | 11.6 | 19.3 | 500 | 1 | 3300*880*840
3 | AHU-203 |  | TAHM4.5H-3R1 | 4800 | 1500 | 650 | 15.1 | 15.5 | DN25 | 9 | 13.7 | 16.4 | 3 | 8 | 6 | 9.6 | G4 | F8 | - | 2.2 | 5.16 | 17.2 | 28.4 | 520 | 1 | 3410*1100*980
4 | PAU-201 |  | TAHM4.5H-8F1 | 3500 | 3500 | 500 | 66 | 8 | DN40 | - | - | - | - | - | - | - | G4 | F8 | H10 | 2.2 | 5.16 | 2.2 | 5.16 | 690 | 1 | 3960*1100*940 | 新风机组
5 | PAU-202 |  | TAHM2.5H-6F1 | 2600 | 2600 | 500 | 36 | 12.2 | DN40 | - | - | - | - | - | - | - | G4 | F8 | - | 1.5 | 3.67 | 1.5 | 3.67 | 690 | 1 | 3960*880*840 | 新风机组
6 | AHU-501 |  | TAHM10.0H-3R1 | 10000 | 3000 | 650 | 32.3 | 28.8 | DN40 | 18 | 27.4 | 32.8 | 4 | 15 | 11.3 | 18 | G4 | F8 | - | 5.5 | 11.8 | 34.8 | 47.6 | 500 | 1 | 3740*1430*1350
7 | AHU-502 |  | TAHM10.0H-3R1 | 9000 | 2800 | 650 | 29.6 | 24.3 | DN25 | 15 | 22.8 | 27.4 | 5 | 8 | 6 | 9.6 | G4 | F8 | - | 5.5 | 11.8 | 26.5 | 39.1 | 39.1 | 1 | 3740*1430*1350
8 | AHU-503 |  | TAHM12.0H-3R1 | 11500 | 3600 | 650 | 39.7 | 32 | DN40 | 22.5 | 34.2 | 41 | 6 | 15 | 11.3 | 18 | G4 | F8 | - | 7.5 | 15.6 | 41.3 | 58.2 | 58.2 | 1 | 3850*1430*1550
9 | PAU-501 |  | TAHM4.5H-8F1 | 3000 | 3000 | 500 | 59.4 | 8 | DN40 | - | - | - | - | - | - | - | G4 | F8 | - | 2.2 | 5.16 | 2.2 | 5.2 | 690 | 1 | 3960*1100*940 | 新风机组
10 | PAU-502 |  | TAHM6.0H-8F1 | 6400 | 6400 | 500 | 90.7 | 12.2 | DN50 | - | - | - | - | - | - | - | G4 | F8 | H10 | 3 | 6.8 | 3 | 6.8 | 690 | 1 | 3960*1100*1250 | 新风机组
11 | PAU-503 |  | TAHM2.5H-6F1 | 2600 | 2600 | 500 | 36 | 12.2 | DN40 | - | - | - | - | - | - | - | G4 | F8 | H10 | 2.2 | 5.16 | 2.2 | 5.2 | 690 | 1 | 3960*880*840 | 新风机组
12 | AHU-701 |  | TAHM12H-3R1 | 12000 | 3500 | 650 | 56 | 60 | DN40 | 27 | 34.2 | 41 | 6 | 33 | 25.3 | 40 | G4 | F8 | - | 5.5 | 11.8 | 57.5 | 107.4 | 1000 | 1 | 3850*1430*1350
13 | AHU-702 |  | TAHM8.0H-3R1 | 4500 | 1300 | 650 | 22 | 22 | DN25 | 9 | 11.2 | 13.9 | 2 | 8 | 6 | 9.6 | G4 | F8 | - | 3 | 6.8 | 21 | 29.5 | 800 | 1 | 3410*880*940
14 | AHU-703 |  | TAHM6.0H-8F1 | 2500 | 800 | 550 | 15 | 15 | DN25 | 9 | 11.2 | 13.9 | 2 | 8 | 6 | 9.6 | G4 | F8 |  | 1.5 | 3.8 | 21 | 29.5 | 800 | 1 | 3300*880*840 | 新风机组
15 | AHU-704 |  | TAHM6.0H-8F1 | 1500 | 1500 | 550 | 15 | 15 | DN25 | 9 | 11.2 | 13.9 | 2 | 8 | 6 | 9.6 | G4 | F8 |  | 1.5 | 3.8 | 21 | 29.5 | 800 | 1 | 3300*880*840
16 | AHU-705 |  | TAHM6.0H-8F1 | 2000 | 2000 | 550 | 15 | 15 | DN25 | 9 | 11.2 | 13.9 | 2 | 15 | 11.3 | 18 | G4 | F8 |  | 1.5 | 3.8 | 21 | 29.5 | 800 | 1 | 3300*880*840
空气循环处理机组（卧式）
序号 | 机组编号 | 设备名称 | 设备型号 | 设计风量 | 新风量 | 机外余压 | 表冷 |  |  | 辅助加热 |  |  |  | 加热方式 |  |  | 过滤网 |  |  | 电机 |  | 总电 |  | 重量 | 数量 | 机组尺寸 | 备注
[7 empty] | 冷量 | 热量 | 管径 | 功率 | 额定 | 启动 | 根数 | 电极式 | 功率 | 电流 | 初效 | 中效 | 亚高效 | 功率 | 额定电流 | 功率 | 电流 | kg | 台 | L*W*H
|  |  |  | m³/h | m³/h | Pa | KW | KW | DN | KW | 电流（A） | 电流（A） |  | kg/h | KW | A | 板式 | 袋式 | 密褶式 | （KW) | (A) | KW | A
1 | AHU-301 | 洁净手术室空气调节机组 | TAHM6.OH-2R1 | 6000 | 1100 | 650 | 11 | 7 | DN25 | 9 | 13.7 | 16.4 | 2 | 8 | 6 | 9.6 | G4 | F8 | - | 3 | 6.8 | 18 | 30.1 | 690 | 1 | 3410*1100*1250
2 | AHU-302 |  | TAHM12.OH-2R1 | 11000 | 1100 | 650 | 20.2 | 6.8 | DN25 | 15 | 22.8 | 27.4 | 5 | 8 | 6 | 9.6 | G4 | F8 | - | 5.5 | 11.8 | 26.5 | 44.2 | 900 | 1 | 3740*1430*1350
3 | AHU-303 |  | TAHM12.OH-2R1 | 11000 | 1100 | 650 | 20.2 | 6.8 | DN25 | 15 | 22.8 | 27.4 | 5 | 8 | 6 | 9.6 | G4 | F8 | - | 5.5 | 11.8 | 26.5 | 44.2 | 900 | 1 | 3740*1430*1350
4 | AHU-304 |  | TAHM6.OH-2R1 | 5200 | 1600 | 650 | 13.5 | 10.4 | DN25 | 9 | 13.7 | 16.4 | 2 | 8 | 6 | 9.6 | G4 | F8 | - | 3 | 6.8 | 18 | 30.1 | 690 | 1 | 3410*1100*1250
5 | AHU-305 |  | TAHM6.OH-2R1 | 5200 | 1600 | 650 | 13.5 | 10.4 | DN25 | 9 | 13.7 | 16.4 | 2 | 8 | 6 | 9.6 | G4 | F8 | - | 3 | 6.8 | 18 | 30.1 | 690 | 1 | 3410*1100*1250
6 | AHU-309 |  | TAHM12.OH-3R1 | 11000 | 3400 | 650 | 37.7 | 34.7 | DN40 | 22.5 | 34.2 | 41 | 5 | 15 | 11.3 | 18 | G4 | F8 | - | 5.5 | 11.8 | 39.3 | 64 | 900 | 1 | 3740*1430*1350
7 | AHU-311 |  | TAHM4.5H-3R1 | 3700 | 1100 | 650 | 11.8 | 11.2 | DN25 | 6 | 9.1 | 10.9 | 2 | 8 | 6 | 9.6 | G4 | F8 | - | 2.2 | 5.16 | 14.2 | 23.9 | 620 | 1 | 3410*1100*940
8 | PHU-301 |  | TAHM12.OH-8F1 | 11000 | 11000 | 500 | 198 | 24.1 | DN65 | - | - | - | - | - | - | - | G4 | F8 | H10 | 7.5 | 15.6 | 7.5 | 15.6 | 1320 | 1 | 4510*1430*1550 | 新风机组
9 | AHU-306 |  | TAHM4.5H-2R1 | 4300 | 1600 | 650 | 10.8 | 9.4 | DN25 | 6 | 9.1 | 10.9 | 2 | 8 | 6 | 9.6 | G4 | F8 | - | 2.2 | 5.16 | 14.2 | 23.9 | 620 | 1 | 3410*1100*940
10 | AHU-307 |  | TAHM6.OH-2R1 | 5200 | 1600 | 650 | 13.5 | 10.2 | DN25 | 6 | 9.1 | 10.9 | 2 | 8 | 6 | 9.6 | G4 | F8 | - | 3 | 6.8 | 15 | 25.5 | 690 | 1 | 3410*1100*1250
11 | AHU-308 |  | TAHM6.OH-2R1 | 5000 | 1600 | 650 | 13.1 | 10 | DN25 | 6 | 9.1 | 10.9 | 2 | 8 | 6 | 9.6 | G4 | F8 | - | 3 | 6.8 | 15 | 25.5 | 690 | 1 | 3410*1100*1250
12 | AHU-310 |  | TAHM10.0H-3R1 | 9500 | 2900 | 650 | 32.3 | 29.1 | DN40 | 18 | 27.4 | 32.8 | 4 | 15 | 11.3 | 18 | G4 | F8 | - | 5.5 | 11.8 | 34.8 | 57.2 | 900 | 1 | 3740*1430*1350
13 | AHU-312 |  | TAHM6.OH-3R1 | 4800 | 1440 | 650 | 19.1 | 19.1 | DN25 | 12 | 18.2 | 21.9 | 4 | 8 | 6 | 9.6 | G4 | F8 | - | 3 | 6.8 | 21 | 34.6 | 620 | 1 | 3410*1100*940
14 | PHU-302 |  | TAHM10.0H-8F1 | 9200 | 9200 | 500 | 165 | 20.1 | DN65 | [7 empty] | G4 | F8 | H10 | 5.5 | 11.8 | 5.5 | 11.8 | 1320 | 1 | 4510*1430*1350 | 新风机组
备注：含DDC控制系统、温差变送器