消防报警器设备需求

一、设备种类及数量（一个地点的安装例子）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LoRa报警主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | LoRa烟感 | 个 | 1 |  |
| 3 | LoRa壁挂燃气探测器 | 个 | 1 |  |
| 4 | LoRa紧急按钮 | 个 | 1 |  |
| 5 | LoRa一氧化碳探测器 | 个 | 1 |  |
| 6 | LoRa无线警号 | 个 | 1 | 如果主机内置扬声器能远程控制开关，该设备可省略 |

二、资质文件

1、厂家需提供工商登记文件及消防设备生产许可证明文件。

2、厂家需提供以上设备的3C检测的证明文件

3、厂家提供的设备及文件必须可以过消防验收

三、硬件具体功能

| 序号 | 功能描述 | 必要性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气体探测器、按钮、警号与主机联接的方式必须为LORA双向通信组网方式，也就是说主机和下面的设备是双向联网通信的 | 必须满足 |
| 2 | 报警主机具有联网通信功能通过2G3G4G网络与云服务器联网，必须可以自由设置所链接的云服务器的IP地址及端口号 | 必须满足 |
| 3 | 主机需要对传感器、按钮、警号进行定时扫描，如果发现传感器、按钮、警号等设备失联后，必须通过2G3G4G网络上报云服务器（上报时间间隔0.5-24小时都可接受） | 必须满足 |
| 4 | 主机所接的警号及内置喇叭必须具备远程开关功能（远程消音功能） | 必须满足 |
| 5 | LORA传感器、按钮等无线设备如果用干电池供电的，其更换电池周期必须达到1年以上 | 必须满足 |
| 6 | 主机具备定时向云服务器发送心跳包功能，切记是主机定时向服务器发送IP地址状态信息IP包，而不是服务器呼叫主机才上报心跳。主机发送给云服务器心跳包时间必须可调（30秒-300秒），心跳包包含主机现在的时间日期信息。 | 必须满足 |
| 7 | 主机具备联网2G3G4G网络后后自动对时功能，时间及日期必须上网后自动更新同步，而非要手动去调整 | 必须满足 |
| 8 | 厂家必须提供云网络接口协议方便接入我方云平台（提供云服务器远程控制主机的网络通信协议） | 必须满足 |
| 9 | Lora烟感反应时间 20秒<t<60秒蜂鸣 | 必须满足 |
| 10 | Lora气体探测器器反应时间 30秒<t蜂鸣 | 必须满足 |
| 11 | Lora按钮反应时间 5秒<t 主机响应 | 必须满足 |
| 13 | 主机带有电话拨号及发送短信功能，预置联系电话不小于3个 | 尽量满足 |
| 14 | 主机云联网优选4G全网方式，备选2G3G联通移动方式 | 尽量满足 |
| 15 | 主机具备后备电池功能，断电后必须维持一定工作时间 | 尽量满足 |

四、项目量

项目总装机80套，交易走合同，开2联增值税票

联系单位：广州市保进网络科技有限公司

联系人：黄工

联系电话：13580349661