北京合力华通店光氧催化装置询报价

| 排布方式 |  |  | 立式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 |  |  | 安装在喷漆房的侧面或通过风管安装在远离空地处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 名称 | 风量（m3/h） |  | 尺寸（mm） |  | 功率（kW） |  | 材质 |  | 数量 |  | 备注 |
|  | 空气过滤装置 | 25000-30000 |  | 1800×1450×4300 |  | 0 |  | 镀锌板喷粉 |  | 1 |  |  |
|  |  | 设备机壳：镀锌板喷粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一道过滤：迷宫纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二道过滤：纤维过滤袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第三道过滤：精密过滤棉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第四道过滤：活性炭吸附棉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过滤结构：抽屉式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风阻：150-300Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 净化漆雾效率：99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换周期：200h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 名称 | 风量（m3/h） |  |  | 尺寸（mm） |  | 材质 |  | 数量 |  | 备注品牌 |  |
|  | 光氧催化装置 | 25000-30000 |  |  | 2520×1400×4600 |  | 镀锌板喷粉 |  | 1 |  | 宝中宝 |  |
|  |  | 设备机壳：镀锌板喷粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UV管：60支，150W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4只 | -C波段UV灯管253.7nm光裂解废气分子链 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -C波段UV灯管38nm对废气分子进行催化氧化降解成C02、H20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 釆用浸渍法将TiO2颗粒负载在蜂窉活性炭表面制备出的光氧催化网ACH/Ti02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率：10Kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | 名称 |  | 风量（m3/h） |  | 材质 | 数量 | 备注品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 活性炭吸附处理设备 |  | 25000-30000 |  | 镀锌板喷粉 | 1 |  |
|  |  |  | 尺寸（mm）：600×1300×1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备机壳：镀锌板喷粉。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 炭类活性型：蜂窝活性炭 |  |  |  |  |
|  |  |  | 活性炭规格（ mm ）： 100*100*140 |  |  |  |  |
|  |  |  | 炭层厚度：140mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 装填量：0.5m³ |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作吸附量：0.26g/g |  |  |  |  |
|  |  |  | 体密度（ g/ml ）： 0.4-0.55 |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯吸附率:动态吸附≥37 |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯吸附率:静态吸附≥52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阻力：150Pa |  |  |  |  |
|  |  |  | 更换周期：10-12月 |  |  |  |  |
| 离心风机,电机. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 名称 | 风量（m3/h） | 功率（kW） | 材质 | 数量 | 备注品牌 |
|  |  | 风机柜 | 25000-30000 | 11kW | 镀锌板喷粉 | 1 |  |
|  |  |  | 设备机壳：镀锌板喷粉。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 风机材质：机壳，进风口，叶轮材质:Q235碳钢,喉口防爆 |  |  |  |  |
|  |  |  | 传动方式：皮带传动 |  |  |  |  |
|  |  |  | 相对底座、铁架材质：槽钢防锈 |  |  |  |  |
|  |  |  | 减震器：弹簧减震器(阻尼或橡胶) |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火阀：耐温100度，壳体镀锌板制造，与风机电源联动 |  |  |  |  |
| 风管标准[买方负责] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名称 | 风量（m3/h） | 长*宽（mm） | 材质 | 长度（m）/ 数量（个） | 备注 |
| 5 |  | 风管 | 25000-30000 | 700*700mm | 镀锌板 | 离地面高度15米， | 以现场实际安装情况为准 |
|  |  |  | 高度：排气筒不应低于 15m |  |  |  |  |
| 注1.废气治理工程中的土建和至设备区的公用工程管线等外围事项及废气治理设备的平台基础由业主负责实施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.风管含光氧设备内4直1弯,外由买负责. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.设备安装完,通过地区环保局指定第三方检测后为合格. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.光氧设备尺寸,可以按现场实际定. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.合同签订后30个工作日安装完毕. |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京地区环保第三方检测费每台为 千元 可选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 光氧催化 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修期 年 |  |  |  |  |  |  |  |